문서번호	행정지원과-19828
결재일자	2023. 11. 15.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	수질팀장	행정지원과장
최성현	백종준	11/15
		이재남

통수전 수질검사 결과보고서

(우이배수지)

2023. 11. 15.

북부수도사업소

(행정지원과)

통수전 수질검사 결과보고서

급수운영과-15544(2023. 10. 4.)호와 관련하여 배수지 항청소 후, 통수 전 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2023. 11. 15.

보고자 : 공업7급 최성현

□ 검사대상 : 우이배수지

□ 검 사 자 : 백종준, 최성현

□ 검사일시 : 2023. 11. 15.(수) 14:30~15:00

□ 검사항목 : 4개 항목

□ 검사결과 : 먹는물 수질기준 이내

검사항목 위치	탁도 (0.5NTU이하)	잔류염소 (4.0mg/L이하)	pH (5.8~8.5)	철 (0.3mg/L이하)	비고
우이배수지	0.18	0.23	7.2	0.00	-

□ 기타사항

○ 수질검사 결과를 급수운영과, 시설관리과에 통보하고자 함.  끝.