아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	동부수도사업소
수신	급수운영과장
(경유)
제목	구의동 배급수관(1~3구간) 수질검사 결과 알림

1. 급수운영과-24106('23.11.10.)호와 관련입니다.

2. 구의동 외 1개동 배급수관(1 ~ 3구간) 정비공사와 관련하여 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 알려드리니 업무에 참고하시기 바랍니다.

○ 공사개요

공사명	구의동 외 1개동 배급수관 정비공사	공사규모	D=20~300mm, L=1,910m

○ 수질검사 내역

검사지점	검사일자	검사결과		판 정	비 고
		탁도 (0.5NTU)	잔류염소 (4.0㎎/L이하)
구의동 28-46 앞 소화전	'23.11.15.(수)	0.24	0.16	적 합
구의동 27-4 앞 제수밸브	"	0.21	0.30	적 합
구의동 25-25 앞 제수밸브	"	0.28	0.28	적 합

*****************************************************************************

끝.

	행 정 지 원 과 장
주무관	이병주		수질팀장	이윤용		행정지원과장	11/16
김호남
협조자
시행	행정지원과-24983	(	2023. 11. 16.	)	접수		(		)
우	04744	서울특별시 성동구 고산자로10길 13, 동부수도사업소 행정지원과(수질팀)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-2655	/전송	02-3146-5409	/	l10bj@seoul.go.kr	/	부분공개(5)