문서번호	시설관리과-26794
결재일자	2023. 11. 16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
김윤빈		代최덕환	11/16
			이동욱
협조

『2023년 장위동 외 5개동 장기사용 배급수관 정비공사』

특수공법(무단수 차단) 검토 보고

2023. 11. 16. (목)

중부수도사업소

(시설관리과)

특수공법(무단수 차단) 검토 보고

우리사업소에서 시행중인「2023년 장위동 외 5개동 장기사용 배급수관 정비공사」와 관련하여 특수공법(무단수 차단) 시공 예정에 따른 검토결과보고서가 제출되어 검토 후 보고드림

※ 관련근거 : 서울시설공단 공사감독2처-14893(2023.11.15.)호

□ 공사개요

ㅇ 공 사 명 : 2023년 장위동 외 5개동 장기사용 배급수관 정비공사

ㅇ 공사개요 : *******************

ㅇ 공사위치 : *************

ㅇ 공사기간 : *****************************

ㅇ 계약금액 : ************

ㅇ 계 약 자 : **************

ㅇ 발 주 처 : *****************

ㅇ 감 독 처 : *****************

□ 특수공법(무단수 차단) 시공 위치

ㅇ 위치도 : ******************

□ 검토내용

ㅇ 기존 주철관 D100㎜ 무단수 차단공법에 대해 최소 매입길이 산정 검토 결과 최소 매입길이*******를 준수하여 시공할 경우 무단수 차단 시 이탈 우려가 없을 것으로 판단됨

ㅇ 무단수 천공기 자중에 의한 처짐(휨응력 발생) 방지에 대해 검토결과 자재 하부에 고임목 또는 벽돌을 설치하여 침하를 방지하여 기존관 이탈 방지가 가능할 것으로 판단됨

□ 조치계획

ㅇ 특수공법(무단수 차단) 시공계획 검토결과 안정성 확보가 충분한 것으로 판단되어 서울시설공단에 승인통보하고자 함.

붙임  1. 무단수 차단 검토결과(공단) 각 1부.

2. 시공계획서 각 1부.  끝.