문서번호	운영과-9429
결재일자	2023. 11. 17.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
주무관		운영과장
한현재		11/17
		오근
협 조	주무관		김영현
	주무관		김태준

관류형 보일러 세관 정비 및 검사 결과보고

2023. 11.

서울시립미술관

(운영과)

관류형보일러 세관·정비 및 검사 결과보고

북서울미술관 온수 및 증기가습 용도 기계장비인 관류형 보일러에 대한 세관·정비 및 법정검사를 완료하고 그 결과를 보고드림.

□ 관련근거

ㅇ 관류형보일러 세관정비 및 검사계획(운영과-8851, 2023.10.27.)

□ 정비결과

ㅇ 관류형보일러 2대 세관·정비 내역

호기	용 량	용 도	정비일자	업 체
1	증발량 0.6ton/hr	온수 및 증기가습용	2023.11.9.	********
2	증발량 0.6ton/hr	온수 및 증기가습용	2023.11.10.

※ 각 호기별 저녹스버너 버너디스크 교체 및 연비조정 필요

□ 검사결과

ㅇ 검 사 명 : 열사용기자재 계속사용검사

ㅇ 검사일시 : 2022.11.10. 11:00 ~ 12:00

ㅇ 검 사 자 : 한국에너지공단 서울지역본부 ***

ㅇ 입 회 자 : 보일러 정비업체 및 검사기기 조종자 ***

ㅇ 검사내용

호기	검사종류	용 도	검사결과	검사유효기간
1	사용중 검사	보일러 연비조정 후 배출가스 측정	합격	2024.11.26.
2	개방검사	보일러 연비조정 후 배출가스 측정	합격

※ 각 호기별 안전변 교체 필요(검사 권고 사항)

□ 행정사항

ㅇ 관류형보일러 2대 세관·정비 비용지급

- 지급업체 : ********(세관·정비업체)

- 지급비용 : *********************

- 예산과목 : 문화예술진흥,미술관유지보수,북서울미술관유지관리,공공운영비

ㅇ 관류형보일러 부품교체

- 작업업체 : ********

- 작업내용 : 안전변(2EA), 버너디스크(2EA) 교체 및 연비조정 작업

- 지급비용 : *********************

- 예산과목 : 문화예술진흥,미술관유지보수,북서울미술관유지관리,공공운영비

□ 향후계획

ㅇ '24.11월 계속사용검사(1호기 개방검사, 2호기 사용중검사) 실시

붙임  1. 보일러 검사합격증(1,2호기) 각 1부.

2. 관류형보일러 세관·정비 및 검사사진 1부.

3. 폐수처리증 1부.

4. 부품교체 견적서 1부.  끝.