아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	북부수도사업소
수신	급수운영과장
(경유)
제목	통수전 수질검사 결과 통보(월계2중블록 공급체계 공사)

급수운영과-18153(2023.11.20.)호와 관련, 상수도 공사 후 통수전 수질검사 결과를  아래와 같이 통보합니다.

가. 검사일시 : 2023. 11. 20.(월) 14:00~14:30

나. 검사결과

공 사 명	공사개요 (신설)	검사대상(위치)	탁도 (0.5NTU이하)	잔류염소 (4.0mg/L이하)	결과
월계2중블록 공급체계 공사	D : 500mm L : 634m	도봉구 도봉로 457 (400다용도)	0.16	0.35	적합

끝.

	행 정 지 원 과 장
주무관	최성현		수질팀장	代김미라		행정지원과장	11/20
이재남
협조자
시행	행정지원과-20073	(	2023. 11. 20.	)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 935(번동), 1층 행정지원과	/	https://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-3253	/전송	02-3146-3279	/	csh0618@seoul.go.kr	/	대시민공개