문서번호	기전과-14245
결재일자	2023. 11. 20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
곽영두		11/20
		최경주
협 조

준공 설계변경 검토 보고 - 남산3호터널 풍도 전기설비 개량사업

남산3호터널 풍도 전기설비 개량사업

준공 설계변경 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 11.

서부도로사업소

(기  전  과)

남산3호터널 풍도 전기설비 개량사업

준공 설계변경 검토 보고

서부도로사업소장 : 최연우☎300-8300 기전과장 : 최경주☎8390 담당 : 곽영두☎8328

남산3호터널 풍도 전기설비 개량사업이 완료되어 시설공단이 검토한 준공 설계변경 사항을 검토하고 이를 아래와 같이 보고함

□ 추진근거

ㅇ 1회 실정보고 검토보고(기전과-13982, 2023.11.14.)

ㅇ 설계변경 보고(서울시설공단 공사감독3처-10664, 2023.11.17.)

□ 사업개요

ㅇ 공 사 명: 남산3호터널 풍도 전기설비 개량사업

ㅇ 계약금액: 금678,140,350원

ㅇ 공사기간: 2023. 7. 25. ~ 2023. 11. 21.

ㅇ 공사업체: 백양이엔씨 (대표 한승환)

ㅇ 주요공정

- 풍도 조명 설치 및 케이블, 배관 설치

- 전력 및 통신케이블 분리 및 이설

- 케이블트레이 설치

□ 설계변경 사항

ㅇ 주요 변경사항

- 풍도조명 추가설치, 관련 케이블 및 스틸배관 물량 추가

- 풍도 케이블 이설 물량 조정

- 풍도 트레이 물량 조정

- 통신장비(유고감지장비) 분전반 및 전원케이블 설치 (발주처 요청)

- 제경비 정산, 고재처리 반영

ㅇ 세부 변경내역

구분

변경내역

비고

1. 풍도 조명설비 공사

▸	조명등기구(철거) FPL24Wx2	182	set	→	170	set
▸	강제전선관-노출 아연도 28mm	154	M	→	0	M
▸	강제전선관-노출 아연도 36mm	0	M	→	10	M
▸	1종금속제가요전선관-노출 비닐피복 28mm, 방수	200	M	→	0	M
▸	1종금속제가요전선관-박스커넥터-비닐 28mm, 방수	308	개	→	0	개
▸	전선관 지지행거(단독) 28C	102	개소	→	0	개소
▸	강제전선관용부품 노말밴드후강전선관용, 아연도, 28mm	8	개	→	0	개
▸	0.6/1kv 난연 전력케이블(F-CV) 철거 1Cx16㎟(2열)	0	M	→	503	M
▸	0.6/1kv 난연 전력케이블(F-CV) 1Cx25㎟(2열)	0	M	→	503	M
▸	0.6/1kv 난연 전력케이블(F-CV) 3Cx2.5㎟	69	M	→	0	M
▸	직선접속제 16㎟	8	개소	→	0	개소
▸	분기접속제(관통형/커버) 16㎟	69	EA	→	69	EA
▸	셋트앙카 3/8x70L(STS)	616	개	→	680	개
▸	LED 터널등기구 설치 50W 이하	131	개	→	146	개
▸	LED 터널등기구 설치 75W 이하	23	개	→	24	개
▸	풀박스(천장면)-노출 200x200x150mm	158	개	→	0	개

2. 풍도 케이블 이설공사

▸	0.6/1kv 난연 전력케이블(F-CV) 1Cx35㎟(12열)	36	M	→	0	M
▸	0.6/1kv 난연 전력케이블(F-CV) 1Cx50㎟(4열)	12	M	→	0	M
▸	0.6/1kv 난연 전력케이블(F-CV) 2Cx16㎟	6	M	→	0	M
▸	0.6/1kv 난연 전력케이블(F-CV) 2Cx25㎟	3	M	→	0	M
▸	0.6/1kv 난연 전력케이블(F-CV) 2Cx35㎟	3	M	→	0	M
▸	0.6/1kv 난연 전력케이블(F-CV) 2Cx50㎟	3	M	→	0	M
▸	광케이블(난연) SM, 4C	48	M	→	0	M
▸	광케이블 포설 SM-4C 2열	3	M	→	0	M
▸	광케이블 포설 SM-4C 6열	3	M	→	0	M
▸	광케이블 포설 SM-4C 8열	3	M	→	0	M
▸	케이블 이설 35㎟/1Cx4열	40	M	→	40	M
▸	케이블 이설 35㎟/1Cx12열	1,242	M	→	1,242	M
▸	케이블 이설 50㎟/1Cx4열	1,242	M	→	1,242	M
▸	케이블 이설 16㎟/2Cx1열	2,521	M	→	2,521	M
▸	케이블 이설 25㎟/2Cx1열	1,279	M	→	1,279	M
▸	케이블 이설 35㎟/2Cx1열	1,279	M	→	1,279	M
▸	케이블 이설 50㎟/2Cx1열	1,279	M	→	1,279	M
▸	광테이블 이설 SM-4C 2열	1,319	M	→	1,319	M
▸	광테이블 이설 SM-4C 6열	1,242	M	→	1,242	M
▸	광테이블 이설 SM-4C 8열	580	M	→	580	M

3. 풍도 트레이

신설공사

▸	난연 비닐절연접지용 전선(F-GV)-관내 0.6/1kv 35㎟	1,340	M	→	1,340	M
▸	CABLE TRAY 설치(SP포함)	1,340	M	→	1,340	M
▸	CABLE TRAY SEPARATOR 설치 SEPARATOR H:100	2,556	M	→	2,556	M
▸	하이텍케이블트레이부속품_HOR,ELBOW,W400xH60	28	EA	→	2	EA
▸	하이텍케이블트레이부속품_VER,ELBOW,W400xH60	2	EA	→	1	EA
▸	하이텍케이블트레이부속품_HOR,TEE,W400xH60	2	EA	→	1	EA
▸	케이블트레이 부속품 SEPARATOR CLAMP(분리대고정)	7,792	M	→	3,896	M
▸	케이블트레이 부속품 BONDING JUMPER FUSE 25X1.5t	893	개	→	894	개
▸	케이블트레이 부속품 RISER CONNECTOR(60용)	76	개	→	76	개
▸	케이블 트레이 SUPPORT 바닥 W500-1단	893	개소	→	893	개소
▸	방화패드 500x500x50T	14	EA	→	14	EA
▸	벽관통 W500x200	1	개소	→	1	개소

4. 풍도 히팅제어반 이설공사

▸	1종금속제가요전선관-노출 비닐피복,22mm,방수	0	M	→	12	M
▸	1종금속제가요전선관-노출 비닐피복,42mm,방수	40	M	→	0	M
▸	1종금속제가요전선관-노출 비닐피복,54mm,방수	3	M	→	0	M
▸	1종금속제가요전선관, 박스커넥터-비닐, 22mm, 방수	16	개	→	0	개
▸	1종금속제가요전선관, 박스커넥터-비닐, 54mm, 방수	2	개	→	0	개
▸	0.6/1kv 난연 전력케이블(F-CV) 1Cx16㎟(4열)	160	M	→	0	M
▸	0.6/1kv 난연 전력케이블(F-CV) 1Cx50㎟(4열)	12	M	→	0	M
▸	난연 비닐절연접지용 전선(F-GV)-관내 0.6/1kv 16㎟	40	M	→	0	M
▸	난연 비닐절연접지용 전선(F-GV)-관내 0.6/1kv 25㎟	3	M	→	0	M
▸	직선접속제 16㎟	16	개소	→	0	개소
▸	직선접속제 50㎟	4	개소	→	0	개소
▸	히팅제어반 SUPPORT 바닥 W600-1단	5	개소	→	5	개소
▸	히팅제어반 이설 메인1,분기8	1	면	→	1	면

5. 유고감지장비 신설공사

▸	1종금속제가요전선관-노출 비닐피복,28mm,방수	0	M	→	22	M
▸	1종금속제가요전선관-노출 비닐피복,36mm,방수	0	M	→	2	M
▸	0.6/1kv 난연 전력케이블(F-CV) 2Cx10㎟	0	M	→	3,710	M
▸	0.6/1kv 난연 전력케이블(F-CV) 4Cx16㎟	0	M	→	99	M
▸	난연 비닐절연접지용 전선(F-GV)-관내 0.6/1kv 4㎟	0	M	→	30	M
▸	난연 비닐절연접지용 전선(F-GV)-관내 0.6/1kv 16㎟	0	M	→	5	M
▸	분전반 500x600x150(자립형)	0	면	→	2	면
▸	음원 및 레이더 HI-PVC	0	개	→	12	개

6. 기타

▸	퇴직공제부금비	7,284,400	원	→	0	원
▸	산업안전보건관리비	8,358,660	원	→	4,076,000	원
▸	고용개선지원비	32,259,579	원	→	0	원

▸	고재처리비	0	원	→	-847,580	원

ㅇ 금액변경내역

구 분		공 사 비(원)		증 감	비 고
		변 경 전	변 경 후
도급액	공급가액	616,491,228	565,415,455	감) 51,075,773
	부가세	61,649,122	56,541,545	감) 5,107,577
	도급비계	678,140,350	621,957,000	감) 56,183,350
총 공 사 비		678,140,350	621,957,000	감) 56,183,350

□ 보고자 의견

ㅇ 시설공단 검토 보고를 바탕으로, 발주처 요청 추가작업, 현장 여건에 따른 물량 변경 등 주요 변경내역을 검토한 결과 타당하다고 판단되어, 상기 내역으로 설계변경하고 준공하고자 함

붙임  1. 설계변경 검토보고(감독대행기관 제출) 1부.
2. 설계변경내역서 1부.

3. 제비율검증확인서 1부.
4. 산업안전보건관리비 내역서 1부.  끝.