문서번호	행정지원과-20072
결재일자	2023. 11. 20.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	수질팀장	행정지원과장
최성현	代김미라	11/20
		이재남

통수전 수질검사 결과보고서

(월계2중블록 공급체계 공사)

2023. 11. 20.

행정지원과

(수질팀)

통수 전 수질검사 결과보고서

급수운영과-18153(2023.11.20)호와 관련하여 통수 전 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

보고자 : 공업7급 최성현

○ 검사일시 : 2023. 11. 20.(월) 14:00 ~ 14:30

○ 검 사 자 : 최성현, 윤동연

○ 검사결과

공 사 명	공사개요 (신설)	검사대상(위치)	탁도 (0.5NTU이하)	잔류염소 (4.0mg/L이하)	결과
월계2중블록 공급체계 공사	D : 500mm L : 634m	도봉구 도봉로 457 (400다용도)	0.16	0.35	적합

○ 보고자 의견

- 상기 공사에 대한 통수전 수질검사 결과, 수질기준에 적합하여 그 결과를  해당부서에 통보하고자 함.  끝.