문서번호	급수운영과-21111
결재일자	2023. 11. 21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
급수운영팀장		급수운영과장	중부수도사업소장
이훈재		김상웅	11/21
			장화영
협 조	시설관리과장			代유세종
	시설운영팀장			代유형근
	시설관리팀장			유세종
	급수관리팀장			代이한수
	주무관			김주형
	주무관			代이원준
	주무관			서영인

중블록 유수율(공급량) 관리 개선(안)

(혼용 중블록 유량계 설치 등)

2023. 11. 20.(월)

중부수도사업소

중블록 유수율(공급량) 관리 개선(안)

(혼용 중블록 유량계 설치 등)

유수율 과대·과소 및 혼용 중블록에 대한 공급량 관리 개선(안)을 수립, 체계적으로 관리하여 유수율 편차를 해소 등 유수율 향상에 기여하고자 함.

□ 유수율 현황

ㅇ 2023년 유수율 목표 : 92.67%

2020	증2.48%	2021	증0.47%	2022년	증0.82%	2023년
88.90%		91.38%		91.85%		92.67%

- 유수율(2023. 1~8월) : 93.27%(목표 92.67%, 목표대비 △0.6% 증가)

ㅇ 중블록 유수율 과다·과소 현황

구 분	개소	유수율 100% 이상	유수율 90% 이하	비고
2022년	9	(3개소) 남산02, 만리01, 02	(6개소) 대현산03, 북악가01, 남산03, 개운산01, 02, 북악02	혼용 중블록 제외 (대현산 01, 02, 05, 06, 07, 08, 09)
2023년 8월	10	(3개소) 남산01, 남산02, 보광가01	(7개소) 북악가01, 만리01, 남산03, 개운산01, 02, 북악02, 낙산01

※ 혼용 중블록(7개소): 무단수급수체계구축(유량계 설치 등) 및 송배수관 정비공사

수계전환 등으로 미고립

□ 유수율 과대·과소 주요 원인

① 중블록의 미고립화(블록간 혼용)

- 급수환경의 어려움으로 블록 간 원활한 수돗물 공급, 정비공사 중 혼탁수 유입의 위험 등을 예방하기 위해 블록 간 혼용 운영으로 고립화의 어려움이 있음

② 수계전환으로 중블록 간 수전 불일치

- 노후 송배수관 정비 및 대형 상수도관 누수복구 공사에 따른 수계 전환으로 중블록 간 수전 불일치

③ 상수도관 정비의 어려움

- 관할지역이 구도심 지역으로(중구, 종로구, 용산구, 성북구) 4대문안 전통시장, 교통혼잡, 재개발· 재건축 구역 확정 및 다량의 지하 매설물 등으로 상수도관 정비가 어려워 외부누수 등이 빈번히 발생하고 있음

□ (유수율 과대·과소 중블록 정비) 필요성

ㅇ 공급량 증감에 대한 정확한 원인분석 및 적극적인 대응 필요

- 공급량 증감 원인이 조정량 변화와 연계 분석 등 객관적 분석이 중요

ㅇ 유수율에 대한 다각적인 분석, 원인 파악 및 조치 필요

- 경계밸브 점검을 통한 구역별 혼용여부 확인 및 누수 탐지

- 과대·과소지역 GIS 수전내역과 아리수인포시스템과 불일치

ㅇ 가압급수구역 유수율은 전체 공급량중 3.3%로 비중은 적지만, 평균 유수율이 89.3%로 향상 노력이 필요

□ 유수율(공급량) 관리 개선 방안

① 혼용 중블록 개선  ☞ 유량계 설치 및 수계전환(블록 고립)

중블록명	유량계 설치 예정일		추진 사항	비 고
대현산01	2024. 6.		관 부설중	종로 장기사용 송배수관 정비공사 추진 중으로 2024년 6월 준공 후, 중블록 분리
대현산02
대현산04	2024. 12.		유량계 설치 및 수계 전환	유량계실(변실) 설치 완료 후 유량계 전력공급 검토 중, 2024년 12월까지 수계전환 후 고립 예정
대현산05
대현산06
대현산09
대현산07	A	2024.12.	설계용역 진행 중	대현산07중블록 블록시스템공급체계 구축공사 완료 후, 중블록 분리예정
대현산08	B.C	2023.4.	유량계 작동대기

- 대현산 01 ⇔ 대현산 02 :『종로구 송배수관 정비공사(D400~700mm, L=1,300m)』   시행에 따른 급수 혼용, 2024년 6월까지 공사 완료 후 중블록 유량계 설치 예정

․2022년 송배수관 정비 D=400~700mm, L=750m 완료

․2023~2024년 D=700mm, L=550m 정비 및 유량계 설치 추진

- 대현산 04 ⇔ 대현산 09 : 대현산09(종로)에서 대현산04(중구)로 유입되는 미계측  관로에 유량계 설치 예정(유량계 설치 불가 시, 수계전환 후 블록고립 예정)

․2022년 대현산05 → 대현산06 및 대현산05 → 대현산04 중블록 유입 유량계실     설치 완료, ’2024년 유량계 설치(기전팀) 예정

- 대현산 07 ⇔ 대현산 08 :『대현산07중블록 블록시스템 공급체계 구축공사』 완료 후, 대현산05에서 대현산07 중블록 유입되는 미계측 관로에 유량계 설치 예정(2024년 완료 예정)

․대현산 07, 08(용산구) 유량계 3개소 설치, 2023년 유량계 2개소 설치 완료

②  효과적인 구역별 유수율 관리 추진

- 과대·과소 지역에 대해 아리수인포시스템과 GIS 수전내역 일치여부 확인

- 유량계 설치조건 적정여부 확인 및 교정검사 철저

- 경계밸브 개·폐 확인 및 누수확인 철저

- 중블록간 수계전환시 적정한 공급량 산정으로 중블록간 공급량 보정

(유량감시시스템과 중블록 공급량 자료 불일치시 비고란에 반드시 사유기재)

③ 적극적인 상수도관 정비

- 대상 중블록 : 대현산01·03, 남산01·03, 북악02, 낙산01

․장기사용 상수도관 정비 조속 추진

․불용관 정비 철저

※ 노후관 정비를 할 수 없는 재개발 · 재건축 지역에 대한 누수 탐지 및 점검 철저

□ 향후 계획

ㅇ (유수율, 누수) 취약지역 누수탐지 및 순찰 점검

- 단일배관·수계전환 불가지역 : 79개 지역 0.84㎞(D100~300mm)

- 3회이상 누수다발관로 : 26개소 소블록(D=80~700mm)

- 지하철역사, 쪽방촌 등 주택밀집지역, 재래시장 주변 탐지

ㅇ 유수율 90% 미만 중블록 특별관리(6개소, 2022년 기준)

- 대상 : 대현산03, 북악가01, 남산03, 개운산01, 개운산02, 북악02중블록

- 중블록 내 누수탐지 및 불용관, 노후관 정비로 지속적인 중블록 관리.

ㅇ 유수율 90% 미만 가압지역 중점관리(7개소, 2022년 기준)

- 대상 : 약수가, 보광가, 명륜증, 연화봉증, 정릉배밭C증, D증, 청운증

- 과대·과소 지역에 대해 아리수인포시스템과 GIS 수전내역 일치여부 확인

끝.