겨울철 다중이용업소 화재안전조사 세부조사표(와이엘#####)

검사일 : 2023. 11. 20.(월)

□ 조사대상

조사대상	대상명	********	대표자	*******
	소재지	***************** *********	전화번호	*************
	건물구조	************************************************************	주용도	****** *******
	소방안전관리자	***	등급	**

조사구분	주요 조사결과	조치사항
1. 화재의 예방조치 등에 관한 사항	○ 해당 건물 내 다음 행위 여부 확인한 바 해당사항 없음 1. 모닥불 흡연등의 취급 2. 풍등 등 소형열기구 날리기 3. 용접 및 용단 등 불꽃을 발생시키는 행위 4. 그 밖에 대통령령으로 정하는 화재 발생 위험이 있는 행위
2. 소방안전관리 업무 수행에 관한 사항	○ 소방안전관리자 선임여부 및 겸직여부 확인 한 바 이상없음 ○ 소방안전관리자의 업무수행 사항(소방시설의 작동 및 유지관리 능력)등 확인한 바 이상없음 ○ 소방안전관리자 업무수행에 따른 소방계획서 작성 및 활동사항을 다음과 같이 확인한바 이상없음 - 소방시설 현황도 현행화, 비상연락망 정비여부, 화기취급시설의 작성 및 안전관리자 지정, 직원 교육 및 훈련에 관한 사항 등
3. 소방훈련 및 교육에 관한 사항	○ 화재 등 재난 시 피난대피 유도방법 및 초기소화를 위한 옥내소 화전, 소화기 등 사용방법 등 지도함 ○ 피난 동선에 따른 대피훈련방법 및 경보설비 적극 활용 대피 훈련토록 지도함
4. 소방자동차 전용구역 등에 대한 사항	○ 해당없음
5. 소방기술자 및 감리원 배치 등에 관한 사항	○ 해당없음
6. 소방시설의 설치 및 관리등에 사항	아래 '소방시설등의 조사사항'과 동일하므로 소방시설등의 조사사항란에 기입함
7. 건설현장의 임시소방시설의 설치 및 관리에 관한 사항	○ 해당없음
8. 피난시설, 방화구획 및 방호시설관리에 관한 사항	영업장 내 피난구 물건 적치 등 확인한 바 위법사항 없음
9. 방염에 관한 사항	○ 해당없음
10. 소방시설등의 자체점검에 관한 사항	○ 해당없음
11. 다중이용업소 안전관리에 관한 사항	아래 '안전시설등의 조사사항'과 동일하므로 안전시설등의 조사사항란에 기입함
12. 위험물안전관리에 관한 사항	○ 해당없음
13. 초고층 및 지하연계 복합건축물의 안전관리에 관한 사항	○ 해당없음

□ 기본 조사사항

□ 소방시설 등의 조사사항

구 분	조사한 사항	조사결과
1. 소방시설	* 소화기 비치 및 내용년수, 적정관리 여부 확인함 * 옥내소화선설비 작동 및 적정관리 여부 확인함 * 스프링클러설비 작동 및 적정관리 여부 확인함 * 자동화재탐지설비(감지기) 및 비상방송설비 적정관리 여부 확인함 * 가스누설경보기 적정관리상태 확인함 * 유도등설비 적정관리상태 확인함	* 소화기 비치상태,내용연수,압력 등 적정여부 확인한 바 이상 없음 * 옥내소화전 및 스프링클러 다음과 같이 확인함 - 펌프 기동 여부 확인한 바 이상없음 - 소화전함 내 호스 및 관창 비치 상태 이상없음 - SP헤드 함몰 및 살수장애 확인한 바 이상없음 * 자탐(감지기) 및 비상방송설비 적정설치여부 및 육안점검 실시한 바 이상없음 ※ 신생아 및 산모들의 안전 상의 이유로 관계자 요청에 의해 경보시험은 생략함 ※ 추후 월단위 점검 시 경보시험 실시하기로 함 * 가스누설경보기 설치위치 및 시험작동 한 바 이상없음 * 유도등설비 평상시 점등여부 및 예비전원 확인한 바 이상없음
2. 피난시설 등	* 영업장 비상구, 통로 등 물건 적치 여부 확인	* 적치물 없음
3. 안전시설 등	* 주출입구, 비상구 관리상태 확인 * 안전시설등 세부점검표 작성 여부 확인 * 각실 안전시설등 유지관리여부 확인	* 주출입구, 비상구 등 잠금 행위 없음 * 안전시설등 세부점검표 분기별 작성 확인함 (일부 항목 작성·관리 미비하여 현장에서 점검 방법 및 작성 방법 지도·안내함) * 각실 휴대용비상조명등,피난안내도 등 적정 비치함
4. 임시소방시설	해당사항 없음

□ 기타 조치사항

구 분	조사한 사항	조사결과
1. 전기분야	○ 해당없음
2. 가스분야	○ 해당없음
3. 건축분야	○ 해당없음
4. 기타분야	○ 해당없음

비고) 전기 및 가스분야 검사는 전기정기점검결과와 가스정기점검결과를 확인한다.

붙임 1.화재안전조사 결과서 1부.  끝.

결재	조사관		검사지도팀장		예방과장
	양병준		류연하		11/21
					박구순
협조	김동하