겨울철 다중이용시설(숙박) 화재안전조사 세부조사표(천일###)

검사일 : 2023. 11. 21.

□ 조사대상

****	***	*****	***	***
	***	***********	****	*************
	****	***************** **********	***	****
	*******	*	**	**

조사구분	주요 조사결과	조치사항
1. 화재의 예방조치 등에 관한 사항	○ 해당 건물 내 다음 행위 여부 확인한 바 해당없음 1. 모닥불, 흡연 등 화기의 취급 2. 풍등 등 소형열기구 날리기 3. 용접 용단 등 불꽃을 발생시키는 행위 4. 그 밖에 대통령령으로 정하는 화재 발생 위험이 있는 행위
2. 소방안전관리 업무 수행에 관한 사항	○ 해당없음
3. 소방훈련 및 교육에 관한 사항	○ 화재 등 재난 시 피난대피 유도방법 및 초기소화를 위한 소화기 사용방법 등 지도함 ○ 피난 동선에 따른 대피훈련방법 및 경보설비 적극 활용 대피 훈련토록 지도함
4. 소방자동차 전용구역 등에 대한 사항	○ 해당없음
5. 소방기술자 및 감리원 배치 등에 관한 사항	○ 해당없음
6. 소방시설의 설치 및 관리등에 사항	아래 '소방시설등의 조사사항'과 동일하므로 소방시설등의 조사사항란에 기입함
7. 건설현장의 임시소방시설의 설치 및 관리에 관한 사항	○ 해당없음
8. 피난시설, 방화구획 및 방호시설관리에 관한 사항	○ 숙박업소 피난동선 내 물건 적치 등 확인한 바 이상없음
9. 방염에 관한 사항	○해당없음
10. 소방시설등의 자체점검에 관한 사항	○ 해당없음
11. 다중이용업소 안전관리에 관한 사항	○ 해당없음
12. 위험물안전관리에 관한 사항	○ 해당없음
13. 초고층 및 지하연계 복합건축물의 안전관리에 관한 사항	○ 해당없음

□ 기본 조사사항

□ 소방시설 등의 조사사항

구 분	조사한 사항	조사결과
1. 소방시설	* 소화기 비치 및 내용년수, 적정관리 여부 확인함 * 단독경보형감지기 적정관리여부 확인함 * 가스누설경보기 적정관리상태 확인함 * 유도등설비 적정관리상태 확인함 * 휴대용비상조명등 적정관리상태 확인함	* 소화기(분말 및 자동확산) 비치상태,내용연수,압력 등 적정여부 확인한 바 이상없음 * 단독경보형감지기 적정설치여부 및 작동시험 확인한 바 이상없음 * 가스누설경보기 설치위치 및 시험작동 한 바 이상없음 * 유도등설비 평상 시 점등여부 및 예비전원 확인한 바 이상없음 * 휴대용비상조명등 적정설치여부 및 점등상태 확인한 바 이상없음
2. 피난시설 등	* 해당없음
3. 안전시설 등	* 해당없음
4. 임시소방시설	* 해당없음

□ 기타 조치사항

구 분	조사한 사항	조사결과
1. 전기분야	○ 해당없음
2. 가스분야	○ 해당없음
3. 건축분야	○ 해당없음
4. 기타분야	○ 해당없음

비고) 전기 및 가스분야 검사는 전기정기점검결과와 가스정기점검결과를 확인한다.

붙임  1. 화재안전조사 결과서 1부.  끝.

결재	조사관		검사지도팀장		예방과장
	양병준		류연하		11/22
					박구순
협조	김동하