아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	북부수도사업소
수신	수신자 참조
(경유)
제목	통수전 수질검사결과 통보(4.19 배수지)

급수운영과-15544(2023. 10. 4.)호와 관련, 배수지 항청소후 통수전 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 통보하오니, 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 검사대상 : 4.19 배수지

나. 검사일시 : 2023. 11. 22.(수) 15:30~16:00

다. 검사결과 : 적합 (먹는물 수질기준 이내)

검사항목 위치	탁도 (0.5NTU이하)	잔류염소 (4.0mg/L이하)	pH (5.8~8.5)	철 (0.3mg/L이하)	비고
우이배수지	0.15	0.30	7.1	0.00	-

끝.

	행 정 지 원 과 장
수신자	급수운영과장, 시설관리과장
주무관	최성현		수질팀장	백종준		행정지원과장	11/22
이재남
협조자
시행	행정지원과-20241	(	2023. 11. 22.	)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 935(번동), 1층 행정지원과	/	https://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-3253	/전송	02-3146-3279	/	csh0618@seoul.go.kr	/	대시민공개