문서번호	행정관리과-14699
결재일자	2023. 11. 23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		행정관리과장	영등포아리수정수센터소장
김장군		김성수	11/23
			전종원
협조
	주무관		박소현

소방시설 작동점검 지적사항 보수계획

2023. 11.

영등포아리수정수센터

(행 정 관 리 과)

소방시설 작동점검 지적사항 보수 계획

우리 영등포아리수정수센터 소방시설 작동점검 지적사항을 빠른 시일내에 보수하여 소방시실 관리에 만전을 기하고자 합니다.

1		추진 근거

ㅇ 소방시설 설치 및 관리에 관한법률 제 22조 및 23조 자체점검

ㅇ 2023.11월 소방시설 자체점검 및 작동점검 결과보고

2		지적사항

ㅇ 관리본관

- 비상방송출력 불량, 피난유도등, 소화용수 등 불량 3건

ㅇ 홍보관

- 소화전 관창 미비치, 피난유도등 점등 불량  2건

ㅇ 2정수장 착수정 약품투입실

- 시각경보기 기구 불량 1건

ㅇ 2정수장 송수펌프장

- 유도등 예비전원불량, 소화기 내구연수 초과 등 6건

ㅇ 2정수장 생물활성탄 접촉조

- 발신기 회로단선, 경종 불량, 유도등 불량 등 6건

ㅇ 2정수장 여과지

- 시각경보기구 불량 등 3건

ㅇ 제2정수장 병물아리수 공장

- 피난구유도등 예비전원 불량 2건

ㅇ 다목적관리동

- 감자기 미설치, 피난유도등 불량 등

ㅇ 제1정수장 착수정

- 소화기 내용년수 초과

ㅇ 제1정수장 여과지동

- 자동소화장치 불량 2건

※ 상세 지적사항은 붙임자료 참고

3		상세내용

ㅇ 건    명 : 소방시설 작동점검 지적사항 보수 진행

ㅇ 보수비용 : *****************

ㅇ 보수내역 : ******************************

ㅇ 보수일시 : 2023.11.23.(목) 09:00~18:00

ㅇ 보수업체 : ******************************

**************************

ㅇ 지출방법 : *********************

ㅇ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 일반운영비, 공공운영비(기본경비)

붙임   1. 영등포아리수정수센터 작동점검 결과 및 사진첩 각 1부.

2. 산출기초조사서 1부.

3. 견적서 및 타견적서 각 1부.  끝.