문서번호	시설관리과-20599
결재일자	2023. 11. 24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	시설운영팀장	시설관리과장
천재호	代한규수	11/24
		이재학
협 조

「강서구 마곡동 781-○ 저촉 상수도관 원인자 이설공사」

착공계 접수에 따른 검토보고

2023. 11.

강서수도사업소

(시설관리과)

「강서구 마곡동 781-○ 저촉 상수도관 원인자 이설공사」

착공계 접수에 따른 검토보고

강서구청 물관리과에서 시행하고 있는 「마곡지구 내 하수암거 장비 반입구 설치공사」저촉상수도관 원인자 이설공사에 대하여 착공계가 제출되어 관련서류를 검토하고 결과를 보고 드림

※ 상수도 이설공사 착공계 제출(수정)[마곡지구 내 하수암거 장비 반입구 설치공사]-물관리과-19862(2023.11.23.)

□ 공사개요

○ 공 사 명: 마곡지구 내 하수암거 장비 반입구 설치관련 저촉 상수도관 원인자 이설공사

○ 위    치: ******************

○ 공사기간: ***************************

○ 공사개요

- ***********************************

-*********************************

○ 시행기관: *********

○ 시공업체: *****************

○ 시공계획도 및 설계도면

*********	*******

□ 검토내용

○ 시공업체 자격검토 → 적정

- 사업자 상·하수도 기술면허 적정여부

업체명	대표자	법인등록번호	업 종	검토결과	비고
*********	***	**************	*********	**

- 현장대리인 기술면허 적정여부

업체명	성 명	생년월일	자격종목	기술등급	검토결과	비고
*********	***	***********	**	**	**

○ 시공계획서 검토 여부 → 적정

- 시공계획 검토

· 시공참여자 및 장비투입계획 적정

· 단수계획서 수립 후 제출(단수 7일 전), 승인 시 세대별 안내문배포(단수 2~3일 전) 적정

- 품질 및 안전 관리계획 검토

· 품질관리자 선정, 시험시공, 자재, 장비 내역 적정

· 안전시설 설치 및 점검, 교육 등 안전관리 철저

○ 사급자재 승인원 검토 → 적정

- 검토항목: 덕타일주철직관 등 5종

- 검토사항: 위생안전기준 및 제품인증

· 위생안전기준: 위생안전기준(KC) 인증등록정보망

· 제품인증: 한국상하수도 협회(KWWA)

- 검토결과: 이상없음

○ 부단수 차단공법 계획 검토 → 적정

- 공사위치 및 차단개요

연번	위치	기존관재질	차단구경
*	*********	************	******

- 검토사항 및 조치계획

구간(구경)	검토내용	조치계획
********* ********	접합부 등에 대한 보강계획(전문가 자문 포함) 수립	부단수 차단공법 준수사항에 따른 시공 이행 조치
	이탈사고 방지를 위한 부단수차단 지점과 기존관 절단 지점간의 최소 매입길이 이상의 이격거리 유지 *************************
	차단시설 설치 시 기존관 진원 확인
	비상연락망 구축, 비상사고 시 신속한 안전 조치
	차단시설 철거부분 마개플랜지 접합 후 되메우기 시행

□ 검토결과

○ 자격요건, 시공계획서 등 적정성 여부

- 시공업체, 현장대리인 및 건설사업관리기술자 적정 여부: 적정함

- 시공계획서, 품질 및 안전 관리계획 적정 여부: 적정함

- 사급자재 사용 적정 여부: 적정함

- 부단수차단공법 계획 적정 여부: 적정함

○ 이설(부설)공사 계획

*************************************

- 기타 유의사항

· 신설상수도관은 기타 지하시설물과 이격거리 0.5m이상 유지

· 상수도관 이설(부설)로 발생되는 기존 상수관로는 철거를 원칙으로 함

○ 원인자부담금 납부여부:******************

□ 행정사항

○ 검토결과 적정하여 원인자인 강서구청 물관리과에 착공 승인 통보

- 이설승인조건 및 이행사항 준수하여 원인자이설

- 착공계에 접수된 사급자재 사용 및 공사현장 자재관리 철저

- 기타 지하시설물과의 이격거리 0.5m이상 유지 등

- 부단수차단공법 관련규정(배수과-4760('20.5.18.)호) 준수하여 시공

○ 원인자 상수도관 이설공사구간 측량의뢰: 급수운영과

○ 이설공사 완료 시 통수 전 수질검사 의뢰: 행정지원과(수질팀)

붙임  1. 저촉 상수도관 이설 착공 관련서류 각 1부

2. 상수도 이설승인 조건 각 1부.  끝.