문서번호	행정지원과-20367
결재일자	2023. 11. 24.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	수질팀장	행정지원과장
김미라	백종준	11/24
		이재남

통수전 수질검사 결과보고서

(공릉배수지 6지)

2023. 11. 24.

북부수도사업소

(행정지원과)

통수전 수질검사 결과보고서

급수운영과-15544(2023. 10. 4.)호와 관련하여 배수지 항청소 후, 통수 전 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2023. 11. 24.

보고자 : 환경6급 김미라

□ 검사대상 : 공릉배수지(6지)

□ 검 사 자 : 김미라, 박순덕

□ 검사일시 : 2023. 11. 24.(금) 14:00~14:20

□ 검사항목 : 4개 항목

□ 검사결과 : 먹는물 수질기준 이내

검사항목 위치	탁도 (0.5NTU이하)	잔류염소 (4.0mg/L이하)	pH (5.8~8.5)	철 (0.3mg/L이하)	비고
공릉배수지 (6지)	0.13	0.31	7.2	0.00	-

□ 기타사항

○ 수질검사 결과를 급수운영과, 시설관리과에 통보하고자 함.  끝.