문서번호	시설관리과-21065
결재일자	2023. 11. 27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
최대진		오정훈	11/27
			조임남
협 조

유량계 설비 월간점검 결과보고(11월)

2023. 11.

남부수도사업소

(시설관리과)

유량계 설비 월간점검 결과보고(11월)

우리 사업소에서 관리·운영중인 유량계 및 부속설비에 대한 정기점검을 실시하고 그 결과를 보고드림 (연간 유지관리 점검계획, 시설관리과-1585)

□  점검개요

ㅇ 점검기간 : 2023. 11. 1. ∼ 11. 24.

ㅇ 점검대상 : 총 72개소(구역 9, 중블록 34, 올림터 16, 배수지 13)

구 분	합 계	구역유량계	중블록유량계	지역유량계
				올림터	배수지
개 소	72	9	34	16	13

ㅇ 점검횟수 : 중블록 및 아리수올림터(1회/분기), 배수지(1회/월)

ㅇ 점 검 자 : 시설관리과 최대진 외 2명 및 용역업체 3명

ㅇ 점검내용

- 유량계 외함 상태, UPS 작동상태, 전송설비 작동상태

- 유량계측 작동상태 및 유량계실 내 배수펌프 작동상태

- 유량계실 내 송수배관 청결상태 및 유량센서 탈착여부 등

□  점검결과 및 조치사항

점 검 대 상	점 검 결 과	조 치 사 항	비 고
중블록 유량계 30개소	압력전송기 교체	제작사
아리수올림터 유량계 16개소	이상없음	-	교정검사 실시
배수지 유량계 12개소	이상없음	-

□  향후계획

ㅇ 유량계 정밀도 향상을 위해 수시점검을 실시하고, 노후 유량계 고장

발생시 신속정비 추진

붙 임 : 유량계 정기 점검표(11월) 1부.  끝.