문서번호	시설운영과-10943
결재일자	2023. 11. 27.
공개여부	부분공개(5,7)
방침번호

	시 민
주무관	시설운영과장
백영찬	11/27
	곽문수

서울식물원 수처리실 여과설비 정비계획

2023. 11.

서울식물원

(시설운영과)

2023. 9.

서울식물원

(시설운영과)

서울식물원 수처리실 여과설비 정비계획

서울식물원 총인처리시설의 여과포 교체와 여과설비 정비 및 세척으로 안정적인 호수수질을 유지 하고자 함.

Ⅰ		추진 배경

□ 기능이 저하된 총인처리시설(YDF)의 성능 회복으로 안정적인 방류수질 확보

Ⅱ		설비 현황

○ 여과 설비

기기명	형식	동력(KW)	수량	비 고
섬유디스크필터	형식 : 섬유디스크필터 용량 : W3.2m*L4.48m*H3.15m	-	2	2년에 1회 여과포 교체
분사세턱펌프	형식 : 입형다단펌프 용량 : 12㎥/hr*7.0kgf/㎠	7.5	2	-
흡입세척펌프	형식 : 횡형단단볼텍스펌프 용량 : 12㎥/hr*7.0kgf/㎠	1.5	2	-
수위감지기	형식 : 수위감지센서 용량 : 전극봉식	-	2	-
디스크구동모터	형식 : 전동 구동모터(VVVF) 용량 : 기어드 모터	0.75	2	V.V.V.F

Ⅲ		세부추진사항

○ 섬유 디스크 필터 여과포 교체 : 144개

품명	제품 사진	재질	규격	파일사 인발강도
여과포		섬유여과포 : 폴리에스테프 필터프레임 : ABS수지 조립부속품 : STS304	폭(W) : 장변 600mm, 단변 : 350mm 높이(H) : 약 500mmH	15.0N 이상

○ 섬유 디스크 필터 정비 : 2대

- 분사세척펌프 분해 정비

- 자세정노즐 분해 점검

- 섬유여과포 교체(144개 기구입분) 및 점검(필터프레임 포함)

- 흡입세척펌프 점검(펌프압력, 흡입밸브, 흡입홀더)

- 세그먼트 밸런싱 점검

- 구동부 감속기 점검(체인텐션, 파손, 상하부 스프라켓)

- 스위벨조인트 상태점검(누수확인)

- 수동캠 상태 점검(마모상태 확인)

○ 탱크내부, 호퍼 등 세정 : 2대

○ 시운전 및 가동상태 확인

- 점검 및 세정 완료 후 수질(SS, T-P) 점검

- 섬유 디스크필터 PLC프로그램 자동운전 상태 점검

- 자동 운전상태 설정 점검(분사세척시간, 흡입세척시간)

- 섬유 디스크필터 운전수두 점검

Ⅳ		계약방법 및 예산조치

○ 계약방법 : 1인 수의계약

- 상하수도설비공사의 전문적인 기술을 가진 업체 선정

○ 소요예산 : ***************

○ 예산과목

- 서울식물원 시설운영과, 식물종다양성 보전을 통한 세계적수준의 식물원 운영, 서울식물원 운영관리 및 이용활성화, 식물원 시설 유지관리 및 정비, 일반운영비, 공공운영비 (예산편성부서 : 서울식물원 기획행정과)

Ⅴ		추진계획

○ 23. 11. 정비공사 발주

○ 23. 12. 정비공사 시행 및 준공

끝.