현장 안전, 우리 모두가 점검관입니다.
	강 남 소 방 서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	화재예방강화지구 물탱크 등 보온 대책 결과 보고

1. 관련근거

가. 2023 소방재난 업무가이드 예방과 3. 화재예방강화지구 안전관리

나. 재난관리과-1408(2023. 2. 16.)호 “화재예방강화지구(구룡마을) 소방안전 대책 알림”

다. 개포119안전센터-3255(20223. 8. 9.)호 "구룡마을 소방시설(물탱크3호) 고장발생 보고"

라. 예방과-20385(2023. 10. 31.)호 “2023~2024년 겨울철 화재안전대책 추진계획 알림”

마. 개포119안전센터-4351(2023. 11. 1.)호 "화재예방강화지구(구룡마을) 물탱크 등 보온대책 계획"

2. 겨울철 신속한 화재 대응을 위한 개포119안전센터 관내 화재예방강화지구 물탱크 보온     대책 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 물탱크실 보온대책

1) 추진기간: 2023. 11. 4. ~ 2024. 봄철 해빙기까지

2) 대    상: 화재예방강화지구 물탱크 8개소

3) 추진결과

가) 물탱크 펌프실 히터기 8개소 중 7개소 설치 완료

나) 물탱크실 내부 열선 8개소 중 5개소 설치 완료

4) 조치사항

가) 구룡마을 물탱크 3호 고장 상태로 히터기, 열선 설치 불가하여 수리 후 설치 예정

나) 구룡마을 물탱크 7호, 8호 열선 길이가 짧아 연장 후 설치 예정

다) 구룡마을 물탱크 9호, 달터마을 물탱크 10호 전기 배선 문제로 콘센트 사용 불가하여            수리 후 히터기 및 열선 가동 예정

나. 구룡마을 연결송수구 동결 및 동파 예방대책

1) 추진기간: 2023. 11. 4. ~ 2024. 봄철 해빙기까지

2) 대    상: 구룡마을 연결송수관 2개소

3) 추진결과: 연결송수관 동파 방지 대책으로 송수관 내부 배수 완료

다. 구룡마을 비상소화장치 내부 호스릴(소방호스) 동결 및 동파 방지를 위한 대책

1) 추진기간: 2023. 11. 4. ~ 2023. 11. 12.

2) 대    상: 구룡마을 비상소화장치 9개소

3) 추진결과: 비상소화장치 내부 호스릴(소방호스) 잔수 제거 완료

3. 동절기 물탱크 동결 방지를 위해 현재 고장 상태인 물탱크 3호, 9호, 10호 수리 시급

붙임  화재예방강화지구 물탱크 등 보온 대책 추진 결과 1부.  끝.

	개포119안전센터장
소방사	원치현		진압3팀장	김기수		119안전센터장	11/27
한충호
협조자
시행	개포119안전센터-4746	(	2023. 11. 27.	)	접수		(		)
우	06054	서울특별시 강남구 도산대로 320, 영동 119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/knfs
전화	02-6981-7590	/전송	02-542-0119	/	wchyoun6980@seoul.go.kr	/	부분공개(5)