문서번호	정수과-12611
결재일자	2023. 11. 27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관		정수과장
경규선		11/27
		이철재
협 조

활성탄지 물역세척 설정 유량 결정 회귀식 변경 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 11.

암사아리수정수센터

(정수과)

활성탄지 물역세척 설정 유량 결정 회귀식 변경 보고

정수과장 : 이철재 ☎5740 담당 : 경규선☎4259

활성탄흡착지의 안정적인 운영관리를 위해 23년도 역세척 팽창률 조사 데이타를 추가 분석하여 설정 유량 계산식을 도출하고 변경 운영코자 함.

□ 목적

ㅇ 활성탄 흡착에 따라 층내 축적된 유기물(미생물 포함) 등의 주기적 배출을 통해 활성탄 흡착공정의 원활한 운영을 기함.

ㅇ 탈리된 분탄 및 유기물을 효과적으로 배출하기 위해 일정한 팽창률을 유지하는 것이 필요하며 이에 물 역세척 유량을 시기별로 조절하여야 함.

□ 근거

ㅇ 활성탄지 물역세척 설정유량 결정방식 변경 보고(정수과-5782, 2023.5.26.)

- 회귀분석식 인자 변경 : 수온, 팽창률 → 수온, 팽창률, 경과개월

- 실측 데이타 축적을 통해 지속적으로 회귀분석식 보완 예정

□ 물 역세척 유량 결정 회귀식 조정(안)

ㅇ 추가 실측데이타 확보를 통한 단일 회귀분석식 재산출(상수값 조정)

구분	회귀식	R2	표준오차	표본수
기존	******************************************************************	******	*****	**
변경	******************************************************************	******	*****	***

***********************************************************

************************************************************

ㅇ 조정 회귀식에 의한 역세척 유량 결정 조견표 일부 수정

- 수온 및 날짜 지정 시 활성탄지마다 경과개월 및 팽창률 조건에서 필요한 역세척 유량을 자동 계산하여 표출토록 EXCEL 조견표 마련

*

ㅇ 활성탄지 물 역세척 유량 최종 결정 방법

- EXCEL 조견표의 유량, 실측 팽창률, 향후 수온변화 등을 감안하여 활성탄지별 적정 역세척 유량을 시기별로 결정하여 제어실 제어화면에 설정유량 입력․운영

□ 결론 및 보고자 의견

ㅇ 조정(안)을 활용하여 시기별 물 역세척 유량을 결정하여 운영하고자 함.

ㅇ **********************************************************.

ㅇ ********************************************************************************************

붙임  1. 활성탄지 물역세척 설정 유량 결정방식 변경 보고 1부.

2. 활성탄지 물 역세척 유량 결정 조사분석 데이타 1부. 끝.