문서번호	시설관리과-18705
결재일자	2023. 11. 27.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
이덕규		김주경	11/27
			성기옥
협 조
	급수운영과장			이규희

2023년 길동배수지 정밀안전점검용역

최종보고회 개최 결과

2023. 11. 24. (금)

강동수도사업소

(시설관리과)

2023년 길동배수지 정밀안전점검 용역

최종보고회 개최 결과

급수운영과장/담당관 : 성기옥☎3146-5190 시설관리팀장 : 김주경☎5209 담당 : 이덕규☎5197

우리사업소에서 추진중인「2023년 길동배수지 정밀안전점검 용역」과 관련하여 최종보고회 개최결과를 보고드립니다.

□ 용역개요

ㅇ 용 역 명: 2023년 길동배수지 정밀안전점검용역

ㅇ 용역기간: 2023.3.6. ~ 2023.12.29.

ㅇ 계약금액: ***********

ㅇ 계약상대자: ****************

ㅇ 대상시설물 현황

시설물명	주 소	시설용량	준공연도	비 고
*****	********	*******	*****	******

□ 개최개요

ㅇ 일    시: 2023. 11.23.(목)  14:00~16:30

ㅇ 장    소: 강동수도사업소 2층 회의실

ㅇ 보 고 자: 사업책임기술자 외 1명

ㅇ 보고내용

- 과업의 개요 및 시설물현황

- 과업 진행사항

- 현장조사 및 시험결과

- 상태평가 결과 및 종합결론

ㅇ 참 석 자

연번	구 성 원			임무 및 역할
	소속	직위(직급)	성명
1	강동수도사업소	시설관리과장	성기옥	용역 총괄
2	〃	시설운영팀장	양봉우	분야별 총괄
3	〃	기전팀장	오해동	〃
4	〃	시설관리팀장	김주경	용역 담당 팀장
5	〃	시설6급	이덕규	용역 담당
6	〃	시설7급	김지훈	지역 담당
7	〃	급수운영과장	이규희	자문
8	본부	공간정보과장	한현숙	〃
9	㈜건양엔지니어링	대표	김종문	〃

□ 결과보고

ㅇ 자문의견

- 대체적으로 안전점검을 체계적으로 수행을 한 것으로 판단됨

- 배수지 4지 점검결과 손상물량이 2021년도와 금회 조사 물량이 동일한 것에 대한 소명이 필요

- 도장면에 대한 하자보수사항 점검결과 기존에 도장방식과 하자보수 방식이 동일한 소재를 사용하였는지 확인 필요

- 배수지는 먹는 물을 저장하는 시설로 수질 안전성을 위해 구조측 측면에서 소홀히 하기 쉬운 출입 계단, 난간, 부수시설등에 대한 관리상태 조사 필요

- 정기안전점검, 정밀안전점검, 정밀안전진단을 통해 발견된 손상에 대한 보수이력에 대해 FMS(시설물통합정보관리시스템)보수보강실적으로 등록하여 지속적 관리 필요

- 2020년부터 배수지 내부 콘크리트 부식방지를 위해 시행한 배수지 방수방식공사의 실적도 FMS에 등재 필요

- 지하2층에서 발생하는 결로현상에 대해 해소 방안 제시 필요

- 배수지 방식공사가 완료된 지에 대하여는 방수층 탈락 및 백태 등에 대하여 조속히 하자보수를 시행하여야 할 것으로 보이며, 배수지 2지의 방수층 기포 발생면은 향후 방수층 탈락으로 손상면이 넓어질 우려가 있어 기포 발생면의 하자보수도 조속히 이루어 져야 할 것으로 보임

- 잡철근 노출부위는 향후 내부 방식공사 후에도 지속적으로 녹발생이 우려됨으로 방식공사 시행중인 4지의 잡철근 노출부위의 치핑 및 단면복구를 시행하기 바람

□ 향후계획

ㅇ 조치계획

- 자문 의견을 용역사에 통보하여 보완 후 최종보고서에 반영토록 조치

ㅇ 향후일정

- 2023. 12월 초  최종보고서 제출 후 준공

ㅇ 외부위원 자문 수당 지급

- 자문 수당: 200천원(200천원×1인, 2시간 이상)

- 예산과목: 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 기본경비, 일반운영비,  사무관리비(운영수당)

붙임  1. 자문의견서 각 1부.

2. 참석위원 서명부 1부.  끝.