문서번호	시설개선과-10221
결재일자	2023. 11. 28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	주무관	시설개선과장
이재상	박공성	11/28
		이균형
협 조
	주무관		안영찬

- 겨울철 대비 -

기계·소방분야 안전점검 결과 보고

2023. 11. 28.

체육시설관리사업소

(시설개선과)

겨울철 대비 기계·소방분야 안전점검 결과보고

□ 추진근거 : 2023년 겨울철 대비 체육시설 안전점검 추진계획

[시설개선과-9334호(2023.10.31.)]

□ 점검개요

ㅇ 점검대상: 잠실종합운동장, 효창운동장, 구의야구공원

ㅇ 점검기간: 2023.11.6. ~ 11.24.

ㅇ 점 검 자

***************************************

********************

***********************************

□ 점검결과

구 분	점검결과	조치결과 및 계획
급·배수설비, 냉동기, 냉각탑, 공기조화기, 펌프, 보일러, 환기설비, 냉·난방설비 이상여부	○ 실내체육관 1. 상·하부 기계실 공기조화기 내부 실내등 설치 필요 2. 스포츠마케팅과 탕비실 전기온수기(15L) 누수 3. 운영기획과 화장실 양변기 3개 누수 4. 내2문 화장실 오·배수관(75A·50A) 누수 ○ 제1수영장 5. 여과기 플렉시블 조인트(125A*2) 누수 6. 경영풀 2차 배수 배관(100A) 누수 ○ 제2수영장 7. 여과기 스트레이너(125A) 누수 ○ 잠실야구장 8. 외곽화장실 세면기 누수	○ 전문업체 작업지시 1. 공기조화기 내부 실내등 설치 2. 전기온수기(15L) 교체 3. 양변기 3개 재설치 4. 오·배수관 누수 부위 교체 5. 플렉시블 조인트(125A*2) 교체 6. 배수 배관(100A) 교체 7. 스트레이너 플랜지패킹(125A) 교체 8. 세면기 재설치
가스배관 및 밸브, 가스감지기 및 경보기 등 이상여부	이상없음
화재감지기 및 자탐설비, 소화기, 소화전, 유도등 등 소방시설 이상여부	이상없음
기타 기계·소방설비	이상없음
기타사항 (유지관리 관련법상 적합 및 이행여부 등)	이상없음

및 조치사항

붙임 : 기계·소방분야 시설물 점검표 각 1부.  끝.