문서번호	미생물검사과-9481
결재일자	2023. 11. 28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	미생물검사과장	수질분석부장		서울물연구원장
이은숙	백영애	조석주		11/28
				손정수
협 조
	주무관		임태섭

깔따구 유충 자동 감시장치

운영 정수장 방문 결과 보고

2023. 11. 27.

수질분석부

(미생물검사과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	□	■
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	□	■
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

깔따구 유충 자동 감시장치 운영 정수장 방문 결과

수질분석부장 : 조석주☎3146-1710 미생물검사과장 : 백영애☎1780 담당 : 이은숙☎1787

깔따구 유충 자동 감시장치를 운영 중인 천안정수장을 방문하여 운영현황 및 방문내용을 보고함.

Ⅰ		개 요

□ 추진목적

ㅇ 천안정수장 유충 자동 감시장치 운영현황 조사

ㅇ 서울시 정수장 적용가능성 모색

□ 방문개요

ㅇ 일 시: 2023.11.24(금), 9:30~19:30

ㅇ 장 소: ***********************************

**********************

ㅇ 참석자: 4명

- (연구원) 미생물검사과장, 주무관 이은숙, 김성택

- (본  부) 수질과 주무관 임태섭

Ⅱ		주요내용

□ 기관소개 *****************************************

ㅇ (수원) 대청호

- 취수장에서 정수장(55만8천톤/일)까지 60km 거리로 약 15시간 소요

ㅇ (정수처리) 고도정수처리 공사 진행 중(2024년 5월 완공예정)으로 현재는 표준정수처리 공정 운영

ㅇ (수질관리) 300개 항목 검사

- 법정항목 92개 + 추가감시 208개

******************************

**********************************************

*********************************

□ 깔따구 유충 자동 감시장치 소개 및 운영현황(*****************

**************************************************************************

*****************

ㅇ (운영현황) 정수에 연결하여 운영 중으로 현재까지 깔따구 유충 불검출

ㅇ (검출능력) 정제수에 깔따구 유충을 넣어 장치에 통과시킨 결과, 90% 이상 인식 가능(유충은 전문기관으로부터 구매, 1~2령 인식가능)

***************************************************************************************************************

****************************************

*********************************

※(서울시 제안)원수용 포집 필터와 정수용 포집필터를 구분해서 적용하는 기술검토필요

즉, 같은 150메쉬를 사용하더라도 필터 직경을 원수용은 정수용에 비해 5~10배 크게 제작하여 동일 유속으로 운영할 것을 권고

***************************************

Ⅲ		활용방안

ㅇ 깔따구 유충 자동 감시장치 운영현황 파악 및 관련기술 교류

ㅇ 향후 서울시 도입시 운영 문제점 보완 및 벤치마킹 자료로 활용.  끝.