문서번호	총무과-6592
결재일자	2023. 3. 7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	총무과장
김현욱		성호준	03/07
			조영창
협조
	주무관		정찬교

2023년 시청사 태양광발전설비 안전점검 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 3.

행 정 국

(총무과)

2023년 시청사 태양광발전설비 안전점검 계획

시청사 태양광 발전설비의 안전점검을 추진하여 폭염, 강풍, 화재 등에 대비하고 안전사고를 예방하고자 함

Ⅰ		추진근거

태양광설비의 설치와 관리 등에 관한 기준(서울시 고시, '21.4.15.)
'22년 공공태양광 설비 안전점검 및 유지보수 계획(녹색에너지과-4683, '23.3.3.)

Ⅱ		설 비 현 황

*발전량은 2022년도 기준

구 분	설치년도	용량(kW)	발전량(kWh)
************		***	*******
******	****	***	*******
*********	****	**	******
	****	**	******
	****	***	******
*********	****	**	******
	****	**	******
**********	****	*	*****

Ⅲ		현 황 사 진

태양광 패널(BIPV, 건물일체형)		태양광 패널(옥상, 모듈형)

※ BIPV(Building Integrated Photovoltaic System) : 건물일체형 태양광발전설비

Ⅳ		점 검 계 획

점검계획

구 분	주요 점검내용	점검주기
수시점검 (자체직원)	∙ 모니터링 발전상태 표시 및 센서 정상동작 여부 ∙ 인버터 LCD표시창 발전상황 정보표시 이상 여부	수시
일상점검 (자체직원)	∙ 태양광 모듈 표면 오염 및 파손, 접속케이블 손상 여부 ∙ 접속함, 인버터 외부배선/접지선의 풀림 여부 ∙ 구조물 및 부속자재 부식, 고정, 파손 여부	월 1회
정기점검 (자체직원)	∙ 소화기 비치, 개방전압, 열화상 측정 ∙ 인버터 수전전압 측정, 먼지 청소	분기 1회
합동점검 (서울에너지공사)	∙ 태양전지판 열화상태, 구조물 접지저항 측정 ∙ 접속함 절연저항, 열화상 측정 ∙ 인버터 절연저항, 접지저항, 열화상 측정	연 1회 (6~7월 예정)

정기검사 예정일(4년마다 1회 실시)

구 분	본관	서소문청사	비고
****	*****	*****	*******

- 관련근거: 전기안전관리법 제11조 동법 시행규칙 제8조

- 검사기관: 한국전기안전공사

점검 중 발견되는 부적합 사항, 고장 등은 조속히 정비 추진

Ⅴ		행 정 사 항

'23년 시청사 태양광 설비 안전점검 계획 제출(→녹색에너지과)

붙임  태양광설비 점검항목 및 요령, 점검 체크리스트 1부.  끝.