문서번호	정수과-8309
결재일자	2023. 11. 30.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	정수과장	광암아리수정수센터소장
강석규	조우현	11/30
		최철웅
협 조
	안전관리팀장		신왕근
	주무관		정의선
	주무관		안수현

입상활성탄 교체 작업 및 시운전 계획

2023. 11

광암아리수정수센터

(정수과)

입상활성탄 교체 작업 및 시운전 계획

고도정수시설의 입상활성탄 신탄 교체와 관련하여 기존 입상활성탄  굴상 및 신탄 투입, 시운전에 철저를 기하여 아리수 생산에 만전 기하고자 함

용 : 입상활성탄 개지중 5개지(1,451㎥)

7

□ 중지기간 : 5일 소요(10

1		입상활성탄 사업 개요

□ 규    모 : 입상활성탄 교체

□ 내    용 : 입상활성탄 1개지(290.2㎥)

○ 입상활성탄 구매 및 규격검사 방법 개선보고(생산관리과-1178.‘19.2.1)

- 2019년도 5개지(1~5지)교체, 2020년도 4개지(7~10지)교체

○ 연구지(1개지,6지) 입상활성탄 교체 필요

- 장기 사용(10년차) 및 품질저하로 교체 권고(서울 물연구원)

· 관련문서: 재료연구과-21761(’22.6.13),192(‘23.1.06)

□ 사업기간 : 2023.10.20. ~ 12.31.

□ 사  업  비 : 568백만원

○ 구매비 513백만원, 굴상 · 투입비 47백만원, 매각비(수입) 8백만원

2		굴상 및 투입 계획

□ 굴상 및 투입 개요

○ 활성탄 구매량 : 1개지(6지, 290.2m3/지,264포대,132.93톤)

활성탄흡착지 시설 규모	교체대상	활성탄종류	활성탄충진량(㎥)
10지 (B4.36m×L13.0m×면)	1개지(6지)	석탄계 (중국산)	1개지 290.2㎥ (113.37㎡×2.56m× 1개지)

○ 교체기간 : 2023.12.1. ～ 12.31

○ 주요내용

– 품질검사 합격 통보 ⇒ 사용탄 준설(굴상) ⇒ 신탄투입 ⇒ 시운전(안정화)및 통수

신탄 반입시 품질검사 합격후 굴상 및 투입

○ 절  차

–활성탄 현장반입 ⇒ 시료채취<1점/활성탄지> ⇒ 품질검사의뢰

(납품업체→물연구원) ⇒ 품질검사 합격확인  ⇒ 활성탄 굴상 및 투입

○  품질검사 지침

- 품질검사기준  : 서울시 입상활성탄 신탄 품질규격(요오드가 등 19개 항목)

– 시료채취기준  : AWWA B604규정의 2배 적용

※(예)톤백 308개 일경우/반입량 무작위 100개 선정, 6kg혼합시료 만든후 1.5kg×4개 샘플채취

○ 신탄 반입 품질검사 내역

****	****	**************	**************	***
***	********** *****	****** ******* ********	******** ********	****** ******** **********

□ 활성탄 굴상 및 투입 절차

1. 입상활성탄 품질검사 적합 판정되어 굴상 및 투입예정(‘23.12.1 ~ 9)

- 유입수온 10℃ 이하일 경우 활성탄 굴상 및 투입(생산관리과-6456.7.4)

· 2023년도에 11월 29일경 유입수온 8℃이하

2. 활성탄흡착지 6지 가동중지후 굴상·투입 및 통수

활성탄 흡착지	1호지	2호지	3호지			4호지		5호지
	2019년도 5개지 교체완료(1~5)
	6호지	7호지		8호지	9호지		10호지
	교체예정	2020년도 4개지 교체완료(7~10)

3. 활성탄 굴상 및 투입

입상활성탄 정수장 반입후 시료채취 및 검사의뢰	⇨	굴상 (4일)	⇨	투입 (2일)	⇨	시운전 (14~15일)
‘23.7.5→ 8.23합격 (검사13~15일소요)		12.1~6		12.7~ 8		12. 9 ~ 12.22

4. 활성탄 굴상 및 투입 작업 절차

활성탄지 퇴수 (전일)	➡	활성탄 건조 (1일)	➡	활성탄 굴상 (4일)	➡	활성탄 반출 및 포장

➡	하부집수장치 공기분출 시험	➡	활성탄 투입포설(2일)	➡	활성탄 침적 (4~5일)	➡	역세척 실시 (18회이상)

➡	수질 검사	➡	통수

○ 기존 활성탄지 퇴수 및 입상활성탄 건조

– 작업일시 : 서울물연구원 품질검사 합격통보시(2023.8.23.)

– 방   법  : 유입밸브 차단하고 드레인으로 담수된 여과수 퇴수

· 퇴수 후 1일 건조후 진공흡입차으로 입상활성탄 준설(폐수 미발생)

○ 투입물량 산정 : 290.2㎥/지 입상활성탄 투입 (높이 2.56m이상 포설)

- B 4.36m × L 13m × H 2.56m × 2면

- 물연구원 품질검사 항목중 충전밀도 결과에 따라 투입 톤백수 결정

※ (예시) 충전밀도 0.45g/㎤ 통보시 290.2㎥ 충진을 위해 261ton bag 투입 (500kg/톤백)

투입 톤백수	=	290.2㎥	0.45g	(100cm)3	톤백	kg	=	261.18톤백
			㎤	m3	500kg	1,000g

5. 굴상 완료된 1개지 폐활성탄 반출하여 작업공간 확보

3		시운전 계획

□ 활성탄 굴상 완료후 하부집수장치 공기세척 분출시험 이상유무점검

□ 활성탄 투입후 시운전(14~15일 소요)

1. 활성탄 투입(높이2.56m)후 물을 채우고 트러프 하단까지(1m 여유) 채운다

2. 활성탄 투입후 물이 트러프 하단까지 채운상태 확인후 침적 실시

– 4~5일간 침적시켜 활성탄 공극내 기포 배출, 1회/일 공기만 넣어 썩어줌

3. 4일차 공기세척 10분,물세척 20분 실시 점검

○ 역세척전 상등수 pH 확인하고, 활성탄 유실여부 등 역세척상태 확인해야     하므로  최초 역세척시는 수동으로 역세척 시행하되,단계별로 펌프1대,

펌프2대 가동하여 활성탄 유실 여부 확인

4. 5일차 공기세척 10분,정상적인 물세척(펌프3대 또는 2대)20~30분 실시

○ 활성탄 초기 충전시 미분탄이 다량 함유되어 있어 손실수두를 증가시키고 처리수      수질에 영향을 미칠 수 있으므로 시험운전 기간동안 충분한 역세척을 통해 미분     탄 을 최대한 저감, 통수전까지 수회 역세척이 필요(최대 18회 예상)

- 강화역세척(공기세척 강화, 물 역세속도 최대, 30% 이상 팽창율 확보)시에는 역세척

횟수 단축 가능 (배출수지, 고도처리회수조 수위 감안하여 오전, 오후 등 역세척 실시 )

○ 신탄투입시 처리수 및 세척 배출수의 pH 높아( 10~11) 충분한 역세척 및

시동방수 실시하여 정수 또는 방류수  pH(5.8~8.6) 초과되지 않으나 확인 철저

○ 활성탄 여과수 탁도 0.1NTU이하, pH 8.5이하일 경우 통수

○ 활성탄 굴상 및 투입 완료후 일정별 역세척

구분	공기세척 (0.83m/분)	물세척 18~20분		역세척횟수		비 고
		펌프2대 (0.47m/분)	펌프3대 (0.58m/분)	오전	오후
1일차	-	-	-	-	-	물침적
2일차	-	-	-	-	-	물침적
3일차	-	-	-	-	-	물침적
4일차	10분	1회	-	-	1회	시동방수 미실시
5일차	10분		2회	1회	1회	미실시
6일차	10분		2회	1회	1회	미실시
7일차	10분		2회	1회	1회	미실시
8일차	10분		2회	1회	1회	미실시
9일차	10분		2회	1회	1회	10회에서시동방수
10일차	10분		2회	1회	1회	시동방수
11일차	10분		2회	1회	1회	시동방수
12일차	10분		2회	1회	1회	시동방수
13일차	10분		2회	1회	1회	시동방수
14일차	10분		2회	1회	1회	시동방수
누계	21회	1회	20회	10회	11회
유효경,수온에 따라 역세척 펌프 가동댓수 다름으로 펌프가동3대(7℃이상) 또는 2대가동(수온7℃ 이하)

□ 시운전 업무분장

구 분	성 명	담 당 업 무
***	***	*****************
	***	***********
***	***	**************************
	***	**************************
	***	********************
	***	***************
***	************	****************** ***************** ********
	************
	*************
	*************

4		조치계획

□ 활성탄 굴상 및 투입 작업시 활성탄흡착지내 오존냄새

발생되지 않도록 안전사고 예방 철저

○ 작업기간중에 과산화수소 주입하여 오존냄새 제거

- 활성탄지내 작업자 투입 전 작업자 안전을 위하여 오존농도가 8시간

평균치 0.06ppm이하(대기환경기준)일 때만 작업자 투입

○ 냄새물질 다량 유입시(지오스민,2-MIB)오존 주입 강화 및 과수 주입 강화하여 활성탄흡착지 오존냄새  제거

□ 역세척 이후 활성탄 층고 확인

○  충진높이 2.56m타일에 (예: 테이프 등)사전 표시

○ 활성탄 투입 물량은 충전밀도로 물량 산정한 후,투입 높이를 확인한다

□ 활성탄 시운전 및 분탄 제거하여 통수전 수질 관리

○ 유출수 탁도 0.1NTU이하, pH 8.5이하 일경우 통수

붙임문서 : (1) 2023년 입상활성탄  교체사업 준비철저(본부)                   1부.

(2) 입상활성탄 신탄교체 방법 개선 방안 및 교체매뉴얼 알림        1부.

(3) 입상활성탄 신탄 교체 매뉴얼 (본부)                            1부.

(4) 입상활성탄 교체 개선방안(본부)                                1부.

(5) 2020년도 입상활성탄 교체후 통수전 pH현황(시운전일지) 7지    1부.

(6) 2020년도 입상활성탄 교체후 통수전 pH현황(시운전일지) 8지    1부.

(7) 2020년도 입상활성탄 교체후 통수전 pH현황(시운전일지) 9지    1부.

(8) 2020년도 입상활성탄 교체후 통수전 pH현황(시운전일지) 10지.  1부.끝.