문서번호	정수시설과-12953
결재일자	2023. 11. 30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	암사아리수정수센터소장
김성준		전훈	11/30
			강승곤
협 조
	주무관			김희송
	주무관			박희정
	주무관			代김정완

「암사아리수정수센터 1정수장 환기설비 개선공사(2단계)」 추가공사 계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 11.

암사아리수정수센터

(정수시설과)

「암사아리수정수센터 1정수장 환기설비 개선공사(2단계)」  추가공사 계획 보고

'암사아리수정수센터 1정수장 환기설비 개선공사(2단계)' 공사와 관련하여, 방침 및 자재승인 사항을 검토하고 시공사에 추가공사를 요청하고자 함.

Ⅰ		추진 배경

□「암사아리수정수센터 취·정수장」환기설비 추진계획 보고

(정수시설과 - 20470호, 2022. 4. 8.)

ㅇ 정수장(전기실, 여과지, 여과지 및 침전지 지하 공동구 등) 환기설비 설치

□ 자재 공급원 승인 요청 결과 통보(암사 1정수장 환기설비 개선공사 2단계)

(정수시설과 - 7142호, 2023. 7. 3.)

ㅇ 풍량측정장치(제조사: ****) 자재 공급원 검토 및 승인

Ⅱ		공사 개요

□ 공사개요

ㅇ 계약 건명: 암사아리수정수센터 1정수장 환기설비 개선공사(2단계)

ㅇ 공사 기간: 2023. 5. 30. ~ 12. 25. (계약일: 2023. 5. 17.)

ㅇ 금액/업체: 금896,930,340원 / (주)로고스인더스트리어

ㅇ 공사 내용: 1정수장 여과지 및 침전지 밸브실 환기설비 설치

□ 공사 추진현황

ㅇ '23. 7. 3.: 자재 승인

ㅇ '23. 8. 2.: 주요 자재 검사(여과지 3,4계열 송풍기)

ㅇ '23. 9. 1.: 기성 검사(기성금액: *************)

Ⅲ		추가공사 내용

□ 근거: 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준 제9장제6절제5호 가목 1) 해당공사의 일부변경이 수반되는 추가공사의 발생

□ 추가공사 개요

ㅇ 여과지 1~4계열 전기실 환기설비를 당초 급기에서 급·배기로 개선

- 사 유: ***********************************  ************************************

- 환기설비 변경내역: 기존 급기팬 4대 철거 및 급·배기팬 각 4대 신규 설치

위 치	대 상	환기설비 변경 전 [최대풍량(m³/h),정압(mmAq)]	환기설비 변경 후 [최대풍량(m³/h),정압(mmAq)]
여과지 전기실	4개소 (1~4계열)	************************	************************ ************************

ㅇ 여과지 1~4계열 위생전실(대상: 4개소)에 급기팬(각 1대) 설치

- 사 유: ************************************************************************

- 환기설비 변경내역: 급기팬****************************** 설치

ㅇ 여과지 1~2계열 급기덕트******************에 풍량측정장치 설치

- 사 유: *********************************************************************

- 풍량측정장치(FMS) 내역: ****************************************************************

□ 현장사진

*	*	*
여과지 전기실	여과지 위생전실	여과지 급기덕트

□ 타 공정 협조사항

ㅇ 전기공사 분야: 전기실 급·배기팬 및 위생전실 급기팬 전원공사 필요

- 전원(단상) 규격: 전기실********************, 위생전실************

ㅇ 자동제어 분야: 여과지 1~2계열 풍량측정장치 자동제어 연동 요청

- 조건: ************************************

Ⅳ		행정 사항

□ 시공사에 추가공사 요청 및 물량 변경내역 설계변경 시행

붙임  1. 설계변변경 개요서(도면포함) 1부.

2. 환기설비 선정 참고자료 1부.

3. 풍량측정장치 자재공급 승인원 1부.  끝.