문서번호	행정지원과-20669
결재일자	2023. 11. 30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	행정관리팀장	행정지원과장		북부수도사업소장
김재훈	박은화	이재남		11/30
				권태규
협 조

청사 승강기 설계용역 2차 설명 및 자문회의 결과 보고

2023. 11. 30. (목)

북부수도사업소

(행정지원과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	■	□
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	■	□
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	■	□
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	■	□
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	■	□	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	■	□	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	■	□
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	■	□
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	■	□
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	■	□
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	■	□

청사 승강기 설계용역 2차 설명 및 자문회의 결과 보고

우리 사업소 청사 승강기 설계용역 설계 적정성 검토를 위한 2차 설명회와 자문회의를 개최하고 그 결과를 보고드림

1		회의 개요

□ 안건 및 장소

○ 안    건 : 북부수도사업소 청사 승강기 실시설계 계획 설명

○ 장    소 : 본관 1층 회의실

○ 일    시 : 2023. 11. 20.(월) 14:00~15:00

□ 참석자 현황

○ 내부위원 : 사업소장, 행정지원과장, 현장민원과장, 이영훈, 이성남

○ 외부위원 : *****************************

******************

○ 용역업체 : *******************

□ 자문내용

○ 1차 자문회의 보완사항 조치결과 보고

○ 승강기 용량 선정의 타당성

○ 용역 과업 내용 추가 보완사항·공사 시방 내용의 적정성 및 기타 설계상 필요 사항, 설계 적정성 등

○ 청사담당 김재훈

○ 진행순서 등 설명

- 용역업체((주)도심환경건축사사무소) 사업설명

- 현장 확인 및 설계 진척 보고

- 설계 관련 질의·답변 방식으로 회의 진행

2		설명 내용

□ 설 명 자 : *******************

□ 설명내용

○ 1차 자문회의 보완사항 조치 결과 보고

○ 향후 설계용역 진행사항 설명

3		회의 결과

※ 자문회의 내용 : 별첨 1

□ 가설 장비(크레인) 투입 시, 현장 요건(투입 방법, 진입로 여건, 장비 용량 선정 등)을 검토하여 설계도서에 반영

□ 승강기 속도제어 방식은 에너지 효율이 좋은 인버터(VVVF 제어)로 설계도서에 반영

□ 승강기 환기설비에 우수 등 이물질이 안 들어가도록 설계에 반영 요망

□ 기존 건물과 접합부 안전성 확보 요망(지반 보강 및 평판화 등)

□ 지하PIT 굴착과 콘크리트 벽체 신설을 위해 강재거푸집 검토 요망

□ 지하PIT 내부에 배수펌프 설치 등 배수 관련 설계 반영 요망

□ 전면부(출입문) 접합유리 설계 반영 요망

□ 기타 자문 의견은 첨부파일(자문의견서) 참고

□ 추후 보완사항

○ 설계도서(내역서, 시방서 등) 빠른 작성 요망

○ 1·2차 자문의견 조치계획 빠른 보고 요망

○ 공사 기간 산정하여 설계도서에 기재 요망

4		향후계획

□ 자문위원 의견(4부) 조치하도록 용역업체 통보(공문) : 2023. 11.

□ 외부 자문위원 수당 지급(서울특별시 위원회 수당 지급 조례 적용)

□ 3차 자문위원회 개최 : 2023. 12. 6.(예정)

□ 실시설계용역 준공 : 2023. 12. 21.(예정)

별첨  1. 각 분야별 질의응답 내용

2. 자문의견서