문서번호	정수시설과-3818
결재일자	2023. 12. 1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	강북아리수정수센터소장
엄주원		최병희	12/01
			代정종철
협 조
	안전관리팀장			代엄주원

23년 11월 유해위험요인 점검결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 12.

강북아리수정수센터

(정수시설과)

23년 11월 유해위험요인 점검결과 보고

산업안전보건법 제17조 및 같은법 시행령 제18조와 관련으로 우리 정수센터 안전관리업무 위탁기관 순회점검 결과를 아래와 같이 보고드림

□ 점검 개요

○ 점검일시 : '23. 11. 3.(금) / '23. 11. 17.(금)

○ 점검대상 : 희석조실, 유량계실, 착수정, 약품탱크, 침전·혼화지

○ 점 검 자 : 정수센터 안전관리자(서울산업안전컨설팅)

□ 점검 내용 및 지적사항

구분	내용 및 지적사항	비고
희석조실	▸보호구 관리 미흡	정수시설과
원수 유량계실	▸점검통로 미설치
착수정	▸구명장비 끈 부식
약품탱크	▸바닥 앙카볼트 돌출
침전지	▸바닥 앙카볼트 돌출
혼화지	▸응집모터 감속기유 누유 ▸차단기 회로명 미표기(1~2계열)

□ 향후계획

○ 정기안전관리상태보고서 예방대책을 참고한 위험성 제거 실시

○ 지적 및 조치내역 목록 관리, 위험성평가 반영

붙임  1. 2023년 11월 상, 하반기 보고서 각 1부.  끝.