문서번호	정수과-11373
결재일자	2023. 12. 1.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	뚝도아리수정수센터소장
윤좌헌		김민섭	12/01
			서한호
협조
	주무관		김광묵

주간 잔류염소 감시 보고서(11/22~11/28)

2023년

뚝도아리수정수센터

【 정 수 과 】

주간 잔류염소 감시 보고서(11/22~11/28)

□ 잔류염소 감시 결과                                  (단위:mg/L)

구 분			정수	수온	보광 수계(중부)			와우산 수계(서부)			대현산 수계(동부)
					보 광 배수지	한 남 배수지	청파초 수도꼭지	와우산 배수지	노고산 배수지	공덕동 수도꼭지	대현산 배수지	금 호 배수지	옥수동 수도꼭지
목표	년		0.45 ± 0.15	-	0.45 ± 0.15	0.25 ± 0.15	0.20 ± 0.10	0.35 ± 0.10	0.30 ± 0.15	0.20 ± 0.10	0.35 ± 0.15	0.25 ± 0.15	0.20 ± 0.10
	주		0.50 ± 0.04	-	0.46 ± 0.04	0.33 ± 0.04	0.20 ± 0.10	0.40 ± 0.04	0.34 ± 0.04	0.20 ± 0.10	0.45 ± 0.04	0.35 ± 0.04	0.20 ± 0.10
11.22(수)			0.48	10.3	0.41	0.21	0.14	0.41	0.37	0.30	0.41	0.35	0.38
11.23(목)			0.48	10.7	0.40	0.20	0.19	0.40	0.36	0.31	0.41	0.34	0.36
11.24(금)			0.49	10.0	0.43	0.21	0.34	0.42	0.36	0.32	0.43	0.36	0.35
11.25(토)			0.47	9.4	0.42	0.21	0.42	0.42	0.39	0.33	0.43	0.37	0.33
11.26(일)			0.48	9.2	0.42	0.22	0.28	0.42	0.38	0.33	0.41	0.37	0.26
11.27(월)			0.48	9.2	0.42	0.22	0.36	0.41	0.36	0.34	0.42	0.37	0.23
11.28(화)			0.48	8.6	0.42	0.23	0.54	0.41	0.35	0.34	0.43	0.38	0.23
최대값			0.49	10.7	0.43	0.23	0.54	0.42	0.39	0.34	0.43	0.38	0.38
최소값			0.47	8.6	0.40	0.20	0.14	0.40	0.35	0.30	0.41	0.34	0.23
평 균			0.48	9.6	0.42	0.21	0.32	0.41	0.37	0.32	0.42	0.36	0.31
종합 의견		- 없음						특이 사항	옥수동수도꼭지, 청파초 수도꼭지 잔류염소계측기 이상으로 점검중

※자료 : Seoul Water-Now

□ 정수잔류염소 변경 지시내용

변경 일시	정수 잔류염소	수명자 / 지시자
2023.11.08. 16:00	0.54mg/L → 0.50mg/L	*********
2023.11.20. 17:00	0.50mg/L → 0.47mg/L	*********

끝.