문서번호	시설관리과-28236
결재일자	2023. 12. 4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설운영팀장	시설관리과장
임상근		이유찬	12/04
			이동욱
협조

「2023년 효자동 외 9개동 장기사용 배급수관 정비공사」

현장 실정보고(6차) 검토

2023. 12. 4.(월)

중부수도사업소

(시설관리과)

「2023년 효자동 외 9개동 장기사용 배급수관 정비공사」

현장 실정보고(6차) 검토

시설관리과장: 이동욱☎3146-2190 시설운영팀장: 이유찬☎2191 담당: 임상근☎2198

「2023년 효자동 외 9개동 장기사용 배급수관 정비공사」와 관련하여 감독청인 서울시설공단에서 제출한 공사현장 실정보고(6차)에 대한 검토내용을 보고드림

□ 관련문서

ㅇ 서울시설공단 공사감독2처-16033(2023. 12. 1)호

□ 공사개요

ㅇ 공 사 명: 2023년 효자동 외 9개동 장기사용 배급수관 정비공사

ㅇ 공사개요: 상수관로 부설 D= 100~300mm, L= 1,000m

ㅇ 공사기간: 2022. 4. 24. ~ 2023. 12. 25.

ㅇ 계약금액: 금490,214,080원

ㅇ 계 약 자: (주)화랑건설   대표 박순임

ㅇ 감 독 처: 서울시설공단 공사감독2처 강진혁

□ 감독처 실정보고

① 대체구간 토공 변경(대체 - 2, 10구간)

ㅇ 현황 및 문제점

- 대체구간(삼선동, 장위동) 굴착 결과 기존관 분기점 미폐쇄 배관 정리 및 지장물(하수관, 통신)로 인하여 관부설 및 원형변실 설치를 위한 확폭 및 심도 증가 반영이 필요한 실정임.

- 현장 반영 사항

가) 설계변경 시 실 굴착폭 및 심도 적용

ㅇ 현황사진

가) 대체구간 (10구간, 성북구 삼선동)

나) 대체구간 (2구간, 성북구 장위동)

ㅇ 감독처 검토의견

- 해당 구간의 토공 물량 증가는 현장여건에 맞게 조정(반영)함이 적정 판단

- 개략공사비: 증) 약 700천원 (순공사비)

② 단수지역 축소를 위한 S-gate 적용 (대체 - 2구간)

ㅇ 현황 및 문제점

- 대체구간(장위동) 기존관 연결 시 단수 범위가 넓어 다수의 민원 발생이 예상된바 S-gate 밸브 설치가 필요한 실정임

- 현장 반영 사항

가) S-gate 밸브 설치 3개소 (밸브실 1개소 설치, 2개소 매몰)

ㅇ 현황도

**

ㅇ 현황사진

ㅇ 감독처 검토의견

- 단수 범위 축소를 위한 S-gate 설치(3개소), 추후 유지 관리를 위한 밸브실 설치(1개소)로 기 협의 후 설치 적정 판단

- 개략공사비: 증) 약 500천원 (순공사비)

□ 사업소 검토의견

① 대체구간 토공 변경 (대체 - 2, 10구간)

- 현장에서 실작업 시 기존관 분기점 미폐쇄(불용관) 배관 정비, 지하매설물(하수, 통신 등)로 인한 관부설 및 원형변실 설치 등의 사유로 기존 설계에 반영한 굴착폭 대비 확폭 및 심도 증가의 사유는 타당하며 변경 승인

② 단수 범위 최소화를 위한 부단수차단밸브(S-gate) 설치 (대체 - 2구간)

ㅇ 2구간(대체) 공사개요

- 위    치: 돌곶이로27길 59-1 ~ 돌곶이로25길 58 (장위동 66-240 ~ 66-227)

- 정비대상: D= 100mm, L= 95m (DCIP, '85년 부설)

ㅇ 위치도(2구간 - 대체)

**

ㅇ 검토내용

- 2구간(대체) 장위동 배급수관 공사 중 분기 및 시점부 연결 시 기존관에 중간밸브가 없어 대규모 단수가 불가피한 실정으로 S-gate 밸브를 설치하여 단수 범위를 최소화하는 것이 타당하다고 사료됨

- S-GATE 밸브 설치 3개소 (D200mm * 1, D150mm* 1, D= 80mm * 1)

□ 조치 계획

ㅇ 서울시설공단으로 검토결과 통보하여, 설계변경 시 반영토록 함.  끝.