아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	북부수도사업소
수신	수신자 참조
(경유)
제목	통수전 수질검사 결과 통보(삼양동 외 2개동 장기사용 배급수관 정비공사)

시설관리과-19711(2023.12.01.)호와 관련, 삼양동 외 2개동 장기사용 배급수관 정비공사 작업 후 통수전 수질검사 결과를 아래와 같이 통보합니다.

가. 검사일시 : 2023.12.01.(월) 14:10~14:30

나. 검사결과

공 사 명	공사개요 (관부설)	검사대상(위치)	탁도 (0.5NTU이하)	잔류염소 (4.0mg/L이하)	결과
삼양동 외 2개동 장기사용 배급수관 정비공사	D=150㎜, L=260m	미아동 745-112 앞 (수질자동측정기 1개소)	0.12	0.45	적합

끝.

	행 정 지 원 과 장
수신자	시설관리과장, 급수운영과장
주무관	장래현		수질팀장	백종준		행정지원과장	12/04
代박은화
협조자
시행	행정지원과-20910	(	2023. 12. 4.	)	접수		(		)
우	01137	서울시 강북구 한천로 935, 북부수도사업소 행정지원과	/	https://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-3251	/전송	02-3146-3279	/	jlh4592@seoul.go.kr	/	대시민공개