문서번호	수질과-11356
결재일자	2023. 12. 5.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	수질과장	생산부장
전훈상	이창하	12/05
		어용선

12월 수돗물평가위원회 채수 결과 보고

2023. 12.

상수도사업본부

(생 산 부)

12월 수돗물평가위원회 채수결과 보고

□ 채수일자 : 2023. 12. 4.(월) 09:00~16:50

□ 채수대상 : 강북,영등포 수계 10개 지점

□ 참여인원 : 총 5명

ㅇ 수돗물평가위원회 위원 : ***********

ㅇ 본부 : ************

ㅇ 한국환경수도연구원 : 2명(******)

□ 채수지점

수계별 시료		채수시간	채 수 장 소	기 타
강북	원 수(1-1)	11:50	강북취수장	<정수기> ○회사명 : ***** ○모델명 :********** ○정수방식 : ***** ○제조일 : ************ ○필터교환 : *********
	정 수(1-2)	11:30	강북정수센터
	직 수(1-3)	10:45	****** *************
	저수조(1-4)	10:20	******** *********
	정수기물(1-5)	10:10	******** *********
영등포	원 수(2-1)	13:21	풍납취수장	<정수기> ○회사명 : ** ○모델명 : ******** ○정수방식 : ***** ○제조일 : *********** ○필터교환 : ********
	정 수(2-2)	14:30	영등포정수센터
	직 수(2-3)	15:46	***** ************
	저수조(2-4)	15:30	*********** ************
	정수기물(2-5)	15:06	*********** ************

□ 현장 수질검사 결과

수계	강북 수계			영등포 수계			비고
검사항목	pH	수온(℃)	잔류염소 (mg/L)	pH	수온(℃)	잔류염소 (mg/L)
원수	8.08	5.8		8.20	6.4
정수	7.38	7.0	0.54	7.14	6.4	0.46
직수	7.11	9.9	0.46	7.06	8.4	0.37
저수조	7.14	9.4	0.43	7.15	8.9	0.26
정수기	6.87	8.9	-	7.60	10.0	-

※ 염소주입율 : 강북아리수정수센터 (전염소 0.97ppm, 후염소 0.61ppm)

영등포아리수정수센터 (전염소 1.25ppm, 중염소 0.30ppm 후염소 0.55ppm)

붙임  시료채수 참석현황(12월) 1부.  끝.