문서번호	시설관리과-21367
결재일자	2023. 12. 5.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장
하석주	양창진	12/05
		代김형식

(신월1⇔우장산)중블록 경계유량 계측을 위한

신설 중블록 유량계실(ksm21) 점검 결과 보고

2023. 12. 5. (화)

강서수도사업소

(시설관리과)

(신월1⇔우장산) 중블럭 경계유량 계측을 위한

신설 중블록 유량계실(ksm21) 점검 결과 보고

(신월1⇔우장산) 중블록 경계밸브(폐⇒개)에 따라 급수운영과에서 신규로 설치한 유량계실에 대하여 유량계 계측 전 점검을 실시하고 그 결과를 보고 드림.

□ 관련근거

ㅇ 중블록 유량계실(신월동 87-13) 설치 요청『시설관리과-20257('23.11.20.)호』

□ 사업개요

ㅇ 사 업 명 : 중블록(신월1⇔우장산 중블록) 유량계실 설치(토목공사)

ㅇ 사업기간 : '23. 9. ~ '23. 12.

ㅇ 사업내용 : 유량계실 신설

ㅇ 시 공 사 : 강서수도사업소 급수운영과(시설물 업체-광희건설 주식회사)

□ 점검개요

ㅇ 점검내용 : 우리부서 요청사항 반영 여부

ㅇ 점검일시 : '23.11.29.(수) ~ 12.4.(월)

ㅇ 점검대상 : 신월동 87-13 (1개소)

시설물명	소 재 지	기전팀 요청사항		설치일시
중블록 유량계 (ksm-21)	양천구 신월동 87-10	유량계실	***********************	*************
		집수정	********************* ************************
		전송반 기초 구조물	*********************
		전선관 매설	*************************
		새들 급수전 설치	***************** ******

ㅇ 점 검 자 : 시설관리과 하석주 외 3명

ㅇ 점검내용

- 유량계실 내부 규격(요청 사항 이행 여부) 및 기타 부대 공사 시공 여부

□ 점검결과

연번	구분	점검결과		비고
		요청사항	시공결과
1	유량계실	********************* ****************	********************* ***************	재시공
2	집수정	****************** *************************	******************	재시공
3	전송반 기초 구조물	*******************	***	재시공 (W900 변경)
4	전선관 매설	*************************	****
5	새들 급수전 설치	************	****

ㅇ 유량계실이 너무 협소하고, 전송반 구조물 미시공, 집수정크기 불량

ㅇ 상수도관 상부 여유공간이 협소하여 유량계 설치 및 유지관리 불가

ㅇ 점검사진 : 붙임문서 참조

□ 행정사항

ㅇ 급수운영과 재시공 요청 및 향후 보강공사 관련 회의개최

붙임 1. 우리과 요청사항(유량계실) 1부

2. 요청규격 관련 사진 1부

3. 시공사진 및 타유량계실 시공 사진 각 1부.  끝.