문서번호	전산정보과-12040
결재일자	2023. 12. 5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		전산정보과장	요금관리부장
조항훈		한재훈	12/05
			안병희
협조

「상수도 주전산기 및 부대장비 유지관리 용역」 '23년 11월 운영실적 보고

2023. 12.

요금관리부

(전산정보과)

- 상수도 주전산기 및 부대장비 유지관리 용역 -

‘'23. 11월 운영실적 보고

상수도 주전산기 및 부대장비의 안정적인 운영과 관련하여 점검을 실시하고 11월 수행실적을 다음과 같이 보고드림

1		사업개요

○ 사 업 명 : 2022~2023년 상수도 주전산기 및 부대장비 유지관리용역(2차수)

○ 사업기간 : 2023.1.1. ~ 12. 31.(12개월)

○ 대    상 : 주전산기, 부대장비, SW, 기타

- H/W 및 부대장비 : 서버, 스토리지, 백업장치, 기반장비, 부대장비

- SW : 오라클, 미들웨어(TMAX), 보안, 가상화, 기타

○ 계약금액 : 금 220,714천원

○ 계약업체 : (주)아이티룩스

- 참여인원 : 총 16명 (주1회 상주 1명, 비상주 15명)

○ 주요 사업내용

- 상수도 주전산기 및 부대장비, SW 품질환경 최적화

- 정기(수시) 점검을 통한 사전 장애예방 활동 및 신속·정확한 복구 지원

2		수행실적

○ 추진기간 : 2023. 11. 1. ~ 11. 30.

○ 정기점검 지원 내역

▷ H/W 및 부대장비(6종)

- 서버(9) : 스토리지 관리서버(11/22 점검)

가상화서버1, 가상화서버2, 수운영정보 웹서버(구, 신규 ),

디지털 아리수온 서버(2)(11/15 점검)

수운영 통합DB1서버, 수운영 통합DB2서버(11/22 점검)

- 스토리지(1) : 행정망용 통합 스토리지(11/15 점검)

- 백업장비(2) :넷백업 어플라이언스, 넷벌트 백업장비(11/20 점검),

테이프 백업 SL500(11/20 점검)

- 스위치(7) : SAN 스위치(5식), L2 스위치(2식) - 11/`23 점검

- 기반장비(3) : KVM (11/22 점검), 자기발생기 등 (11/22 점검)

기타설비(IC 카드출입기)(11/08 점검), DID(12월 예정)

- 부대장비(5) : UPS(2식), 자동소화기(1식), 항온항습기(2식) - 11/8 점검

▷ 소프트웨어 : 5종

- 미들웨어(21) : WebToB, Zeus(11/13 점검)

- 오라클(1) : RDBMS(11/15 점검)

- 보안(4) : 서버보안(3)(RedCastle : 11/29 점검)

DB암호화솔루션(XecureDB : 11/20 점검)

- 가상화(1) : 서버가상화솔루션(VMware7 : 11/15 점검)

- 기  타(5) : 서버관제 솔루션(11/20 점검), 통합메시지발송 시스템(11/14 점검),                       SW자산관리솔루션(11/24 점검), 디지털 아리수온 시스템(GRIP, 11/29 점검),

디지털 아리수온 시스템(geogate, 11/27 점검)

○ 작업지원 내역

작업구분(건)		지원부문	지원일자	작업내용	비고
운영지원(2)	부대장비 (2)	기반설비	11/11(토)	■ 작업 대상 : UPS, 항 온 항 습 기, 장 비 랙 등 이슈사항 : 한 국 전 기 안 전 공 사 전 기점검 에 따 른 장 애 대 기 요 청 조치사항 : 한 국 전 기 안 전 공 사 전 기 점 검 에 따 른 장 애 대 기 및 점 검	아이티룩스
		기타	11/29(수)	■ 작업대상 : 전산실 운영실 이슈사항 : 2차전산실 환경정비 실시 조치사항 : 랙상면, 이중마루 바닥 청소 및 왁스도포 등	미소종합관리
비서비스 장애(5)	H/W (2)	통합 스토리지	11/15(수)	■ 작업 대상 : 통합스토리지 HITACHI HUSVM) 이슈사항 : 300 G B 디스크 1 식 장애로 황색 L ED 점등 (위치 03-23) 조치사항 : 300 G B 디스크 1 식 교체 및 정상 확인 (위치 03- 23)	비스무트
		백업장비	11/20(월)	■ 작 업 대 상 : 2 차 소 산 백 업 장 비 (SUN SL500) 이슈 사 항 : 14 년 이 상 노 후 된 2 차 소 산 백 업 장 비 의 robot 장 애 발 생 조치 사 항 : 대 체 장 비 (IBM TS3200 Tape Library) 로 교 체 후 재 구 성 및 소 산 정 책 진 행	데이터소프트
	부대장비 (3)	항온항습기	11/24(금)	■ 작 업 대 상 : 항 온 항 습 기 15R/T 1 호 기 이슈 사 항 : 압 력 보 드 고 장 발 생 조치 사 항 : 압 력 보 드 교 체	피닉스코리아
		항온항습기	11/28(화)	■ 작 업 대 상 : 항 온 항 습 기 15R/T 2 호 기 이슈 사 항 : 온 도 센 스 , 컨 트 롤 러 고 장 발 생 조치 사 항 : 온 도 센 스 , 컨 트 롤 러 교 체	피닉스코리아
		항온항습기	11/30(목)	■ 작 업 대 상 : 항 온 항 습 기 15R/T 1 호 기 이슈 사 항 : 실 외 기 모 터 교 류 전 자 개 폐 기 2EA 고 장 발 생 조치 사 항 : 실 외 기 모 터 교 류 전 자 개 폐 기 2EA 교 체	피닉스코리아
서비스장애 (1)	S/W (1)	통합메시징 시스템	11/08(수) 10:05~10:15	■ 작 업 대 상 : 통 합 메 시 징 시 스 템 개 발 서 버 이슈 사 항 : 불특정 5천여 시민에게 요금관리 개발서버 데이터 문자 오발송 조치 사 항 : 상황 인지 후 요금관리 모듈 중지 시킴 재발 방 지 : 중지/기동 스크립트를 하나로 통합하여 단순화하여 개발서버에서 실수라도 요금발송 모듈이 기동되지 않도록 제외	티젠소프트
이슈사항 특이사항		수운영 웹서버 같은 윈도우계열 서버들이 톰캣 등 AP의 메모리 누수로 인해 OS 메모리 부족으로 HANG 현상 종종 발생 => 톰캣 패치 혹은 주기적인 서버 재기동이 필요

붙임  1. 점검내역서 1부.

2. 정기점검보고서 1부.

3. 작업장 순회 점검표 1부.  끝.