문서번호	수질과-11363
결재일자	2023. 12. 5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	수질과장	생산부장
전훈상	이창하	12/05
		어용선

「2023년 수돗물평가위원회 조사사업」

고도정수처리용 활성탄 품질에 관한

조사연구 용역 완수 보고

2023. 12.

상수도사업본부

(생산부)

고도정수처리용 활성탄 품질에 관한 조사연구 용역 완수 보고

생산부장 : 어용선☎3146-1301 수질과장 : 이창하☎1320 담당 : 전훈상☎1323

2023년 서울시 수돗물평가위원회 조사사업인「고도정수처리용 활성탄 품질에 관한 조사 연구」용역을 완수하고 그 결과를 보고함

Ⅰ		추진근거

□ 2023년 수돗물평가위원회 운영 계획(수질과-161,'23.1.6.)

□ 2023년 수돗물평가위원회 조사과제 추진 계획(수질과-1835, '23.2.27)

□ 서울시 수돗물평가위원회 조례 제10조 제2항(활동지원 등)

Ⅱ		사업개요

□ 사 업 명 : 고도정수처리용 활성탄 품질에 관한 조사 연구

□ 계약대상 : ***********

□ 계약기간 : '23.3.15. ~ 11.30.

□ 소요예산 : ********

□ 과업내용

ㅇ 조사목적

- 고도정수처리에서는 수처리 방식에서 입상활성탄으로 처리하는 것이 고도처리에서 중심 역할을 하고 있다. 이에 서울시가 10여 년간 고도정수처리를 하면서 야기된 문제점을 파악하고 국내 활성탄의 운영현황과 활성탄 품질에 대한 분석연구를 통해 문제점에 대한 대안을 제시하고자함

ㅇ 조사내용

- 상하수도 등 수처리 등 광범위하게 활성탄 사용 지속적 증가에 대한 사용량 조사

- 활성탄 구매 현황과 조달청 입찰 현황조사와 서울 구매현황 등에 대한 자료조사와 야자계, 석탄계에 대한 분석 및 혼합 시의 성능 분석

- 활성탄 재생시설 도입 필요 검토

ㅇ 조사결과

- 서울시 석탄계와 야자계 혼합 활성탄의 잔여흡착능력 성능 분석

·혼합활성탄 특징은 미세공 용적 및 요오드흡착력 모두 증가

·페놀가의 경우에는 혼합계가 야자계와 석탄계보다 우수함

·요오드흡착력, 메틸렌블루탈색력은 혼합계나 야자계, 석탄계 모두 유사함

- 폐활성탄 재생으로 자원순환을 통한 ESG경영과 탄소중립 가능

ㅇ 개선방안 제안

- 활성탄 수입처 다변화 추구의 필요성

- 활성탄의 종류와 활성탄 가격 변화 추이와 활성탄 품질변화에 따른 재생탄 활용

- 석탄계, 야자계 활성탄 품질기준별 처리효율과 상관관계 및 경제성 검토

ㅇ 결론

- 해외시장의 가격 변화에 유연하게 대응하여 상수도 재정에 안정성 추구

- 활성탄 재생시설 도입으로 구매비용의 절약과 신탄 대비 약25%의 탄소감축을 하며, 활성탄의 안정적 공급으로 미량유해물질 등 환경 현안을 안정적으로 해결

- 재생탄은 신탄 대비 품질이 90%정도 유지되므로 향후 이에 대한 품질관리와 수도운영의 변화가 필요

붙임  1. 최종보고서 1부.

2. 최종성과품 1부.   끝.