아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(전기자동차 충전시설 소방안전대책 검토(도봉소방서 협조요청사항))

1.업무지시현장 : 로봇과학관 건립 소방공사 주식회사 선진콘트롤 엔 엑세스,

서울사진미술관 건립 소방공사 (주)명신소방건설, (주)종합건축사사무소근정

2.작 성 일 자 : 2023-12-05 18:12:19

3.지 시 내 용

가.서울사진미술관 및 로봇과학관 건립과 관련하여, 도봉소방서 예방과의 전기자동차 충선시설에 대한 소방안전대책 협조요청사항이 있어 알려드리니, 검토 후 그 결과를 회신주시기 바랍니다.

나.또한, 지난 업무지시(도시기반시설본부-23-38357)에 대한 사항을 함께 회신주시기 바랍니다.

□ 도봉소방서 검토 요청사항

○ 전기자동차 충전구역 설치시 고려사항

- 전기자동차 충전구역의 지상주차장 설치 권고

- 전기자동차 충전구역의 지하주차장 설치시 검토사항 (도봉소방서 협조문서 참조)

○ 전기자동차 충전시설 설치시 소방안전대책 강구

- 전기자동차 충전구역마다 소화용 질식소화덮개(보관함 포함)등 비치

- 기존 소방시설(대형소화기 등) 전기차 충전구역 인근 추가 배치

- 주차구역 상단에 방출량이 큰 헤드(k factor 115이상) 설치

- 차량수 3대 이하 단위별로 천장까지 방화벽(3면이상)으로 구획 및 차수판 설치

- 정기안전검사 확행 및 상시 감시체계(CCTV 등) 구축 등구

※ 붙임 참조 : 도봉소방서 - 전기자동차 충전시설 안전관리 철저 안내.  끝.

주무관	이상록		도로설비과장	곽용길		설비부장	12/06
신용휴
협조자	주무관	김세익
시행	설비부-19712	(	2023. 12. 6.	)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8, 프리미어플레이스15층	/	http://seoul.go.kr
전화	02-6438-2342	/전송	02-6438-2399	/	rock1975@seoul.go.kr	/	대시민공개