문서번호	정수시설과-13159
결재일자	2023. 12. 6.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장
윤동진		12/06
		전훈
협조
	주무관		김희송

2023년 4분기 전기방식설비 점검결과 보고

2023. 12.

암사아리수정수센터

(정수시설과)

2023년 4분기 전기방식설비 점검결과 보고

우리 정수센터 구내배관 부식방지를 위한 전기방식설비를 점검하고 그 결과를 보고드림〔관련문서: 상수도관로 전기방식시설물 설치 및 유지관리 기준_시설안전부〕

1		시 설 현 황

*******	****	**********	************	********
*****	*********	***	****	***

2		점 검 개 요

❍ 점검일시: 2023. 12. 05. 09:00 ~ 11:00

❍ 점 검 자: *******

❍ 점검내용

- 정류기 입출력 전압 및 전류상태, 기기 손상 및 접속 여부, 접지시설 등

- 테스트박스(TB) 전위 측정

❍ 점검방법

- 시설물 내부결선, 동작상태 및 외관 육안 점검

- 배관 기준전위 상태확인을 위한 테스트박스(TB) 전위 측정

3		점 검 결 과

❍ 기준전위: -850mV ~ -2,500mV, 측정기기: 휴대용 테스터기(HIOKI 3244-60)

*******	**	**		**	**		**
********	***	***	***	***	***	***	***	***
*********	*2,050	***501	***6	***288	***506	***266	*496	*803

❍ 보고자 의견: TB3,7은 유지관리요령에 따라 “미방식 관로”, TB8은 "관심대상 관로" 로 분류하고 현황 관리코자 함.

※ 관련 근거: 전기방식 설치 및 유지관리 기준 제20조(점검요령)

② “犧牲陽極施設”의 점검요령은 다음과 같다.

1. 전위측정값이 –600㎷ 이상이면 “미방식 관로”로 분류하고 점검대상에서 제외하되

현황을 관리하며, -600㎷  ～  -850㎷ 초과이면 “관심대상 관로”로 분류하여

계속 관리하며, 전기방식시설을 적용하지 않은 관로를 비방식 관로로 분류한다.

붙임 : 1. 전기방식점검일지 1부.

2. 전기방식시설물대장 1부.  끝.