문서번호	시설관리과-20041
결재일자	2023. 12. 7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
손현두		김영민	12/07
			代조규환
협 조
	주무관			이성남
	주무관			정양진
	주무관			이범환

2023년 11월 기전설비 월간점검 결과 보고

2023년 11월 기전설비 월간점검 결과 보고

2023.  12. 7. (목)

북부수도사업소

(시설관리과)

2023년 11월 기전설비 월간점검 결과 보고

아리수올림터, 증압장 및 배수지 기전설비의 사고를 예방하고 최적의 기기상태를 유지하기 위하여 순찰·점검을 실시하고 조치 결과를 보고함.

Ⅰ		관련 근거

□ 2023년 기전설비 유지관리 유지계획(시설관리과-1134호, ’23. 1. 18.)

Ⅱ		점검 개요

□ 기전시설 현황

ㅇ 아리수올림터 8개소(미아, 수유, 번동, 우이, 신상계, 쌍문1, 쌍문2, 중계)

ㅇ 증압장 34개소(강북: 13, 도봉: 9, 노원: 12)

ㅇ 배수지 8개소(공릉, 월계, 수유5, 수유6, 우이, 번동, 상계2, 4.19)

ㅇ 유량계 52개소(구역: 3, 중블록: 15, 올림터: 10, 배수지: 5, 증압장: 19)

ㅇ 전식방지시설 26개소(배류기: 1, 외부전원: 15, 희생양극: 10)

ㅇ 전동밸브 3개소

□ 점검 기간: 2023. 11. 1.~11. 30.

□ 점검반 및 순찰반 편성

ㅇ 기전팀장 외 4명

ㅇ 수리반(제어실장 외 1명)

ㅇ 제어실 교대근무 주간조 1명

ㅇ 유량계 유지관리: 본부 공간정보과 담당 또는 유지관리업체

ㅇ 전기안전 점검: 전기안전관리 대행업체와 합동점검

Ⅲ		점검 내용

□ 기전시설 점검 사항

ㅇ 수배전반, 제어반, 기동반, 모터펌프, 배수펌프 등 기전설비 정상 여부

ㅇ 배수지 전동밸브 작동 상태 및 수위 전송, 전기방식설비 상태

ㅇ 감시설비(CCTV, 무인경비) 및 유량계 정상 동작 여부

ㅇ 아리수올림터, 배수지 정리정돈 및 환경 정비 상태

□ 기전시설 점검 현황

일 자	아 리 수 올 림 터	배 수 지	증 압 장	기 타
01(수)	우이, 번동	공릉, 번동	번동
02(목)	미아, 수유, 우이, 번동, 쌍문1, 쌍문2		도봉, 도봉1, 무수골, 무수골1
06(월)			우이1, 우이2, 도선1, 도선2, 도선3
07(화)	미아, 수유, 신상계	수유5, 수유6, 4.19		BBM-9·10·11
08(수)	우이, 신상계, 중계, 쌍문1	공릉	창동, 쌍문4
09(목)	우이, 번동, 신상계, 중계, 쌍문1, 쌍문2	공릉, 월계, 번동, 우이, 상계2
10(금)	우이		우이1, 우이2
13(월)	미아		창동, 동막골1, 동막골
14(화)	수유, 우이	수유6, 4.19		BB-3, 전동밸브(SK아파트)
15(수)	번동, 신상계, 중계	번동	번동
16(목)	수유, 신상계		창동, 월계1, 월계2, 수락산
17(금)	수유, 우이, 번동			BB-3
20(월)	미아	월계	벽산, 월계1, 월계2
21(화)	우이	월계	방학, 도봉, 도봉1
22(수)	번동, 쌍문1, 쌍문2		쌍문, 쌍문1, 쌍문4
23(목)	우이	월계	도선1, 도선2, 도선3, 방학	BBM-5
24(금)	쌍문1		도선1, 도선2, 도선3
27(월)	미아, 수유, 우이, 번동, 쌍문1
28(화)				BB-1, BB-3, BBM-1·2·3·4·14·15
29(수)	미아, 우이, 번동		방학	BBM-5
30(목)	수유, 우이, 쌍문1, 쌍문2			BB-2, BBM-5·6·7·8·9 ·10·11·12·13

일 자	시 설 명	주요 점검 및 조치 내용	비 고
02(목)	미아, 수유, 우이, 번동, 쌍문1, 쌍문2 아리수올림터	❍ 미아, 수유, 우이, 번동, 쌍문1, 쌍문2 아리수올림터 기전설비 점검 - CCTV, 침수경보, 화재경보, 방송설비, 조명설비 점검 · (쌍문1 아리수올림터) 전기실 LED등 1개 고장 발생 ⇒ 전기실 LED등 1개 교체 완료 - PLC, 센서, 통신장비, 무정전 전원장치(UPS) 작동 상태 확인 - 수배전반 내부 램프, 전자접촉기, 부스바, 접속부 열화 상태 점검 - 기동반 인버터, 콘덴서 상태 확인 및 전압, 전류, 역률 확인 - 모터펌프 작동 상태, 커플링, 베어링 등 마모, 소음 상태 확인 - 인입, 토출 압력계 확인(디지털 및 아날로그 지시값 비교) - 배수펌프 동작 상태 및 침수 경보 확인 - 배관, 밸브류 누수 및 부식 상태 점검
	도봉, 도봉1, 무수골, 무수골1 증압장	❍ 도봉, 도봉1, 무수골, 무수골1 증압장 기전설비 점검 - PLC, 센서, 통신장비, 무정전 전원장치(UPS) 작동 상태 확인 - 원격감시제어반 계측값, 온도, 환풍기 가동, 접지 상태 확인 · (도봉 증압장) 원격감시제어반 환기팬 고장 발생 ⇒ 원격감시제어반 환기팬 교체 작업 완료 - 인버터 전압, 전류, 주파수 상태 확인 - 차단기, 접촉기 등 접속부 상태 확인 - 모터펌프 작동 상태 확인 - 인입, 토출 압력계 확인(디지털 및 아날로그 지시값 비교 등) · (무수골1 증압장) 토출관 디지털압력계 1개 고장 ⇒ 토출관 디지털압력계 1개 교체 작업 완료 - 배수펌프 작동 상태 및 침수 경보 확인 - 배관, 밸브류 누수 및 부식 상태 점검 · (무수골1 증압장) 모터펌프 1·2호기 전자변 2개 고장 ⇒ 모터펌프 1·2호기 전자변 2개 교체 작업 예정 (시설관리과-19874호, 모터펌프수리 제3차 작업지시)
08(수)	창동, 쌍문4 증압장	❍ 창동, 쌍문4 증압장 기전설비 점검 - PLC, 센서, 통신장비, 무정전 전원장치(UPS) 작동 상태 확인 - 원격감시제어반 계측값, 온도, 환풍기 가동, 접지 상태 확인 - 인버터 전압, 전류, 주파수 상태 확인 - 차단기, 접촉기 등 접속부 상태 확인 - 모터펌프 작동 상태 확인 - 인입, 토출 압력계 확인(디지털 및 아날로그 지시값 비교 등) - 배수펌프 작동 상태 및 침수 경보 확인 - 배관, 밸브류 누수 및 부식 상태 점검 · (창동 증압장) 모터펌프 1호기 전자변 고장 ⇒ 모터펌프 1호기 전자변 교체 작업 예정 (시설관리과-19874호, 모터펌프수리 제3차 작업지시)
09(목)	공릉, 월계, 번동, 우이, 상계2 배수지	❍ 공릉, 월계, 번동, 우이, 상계2 배수지 기전설비 점검 - 배수지 수위계 작동 상태 점검 · (공릉 배수지) 5·6지 수위계 이상 발생 ⇒ 누전차단기 현장 복구(off → on) 및 정상 작동 확인 - 전기실 환기 및 청결 상태 점검 - 수배전반, 전송반 PLC, 무정전전원장치(UPS) 운전 상태 점검 - 판넬 내부 환기팬 작동 상태 및 온도 확인 - CCTV, 방송설비, 경보시스템 작동 상태 확인 - 배수지, 밸브실 등 출입구 보안 상태 점검 - 배수펌프 동작 상태 및 침수 경보 확인
13(월)	미아 아리수올림터	❍ 미아 아리수올림터 기전설비 점검 - CCTV, 침수경보, 화재경보, 방송설비, 조명설비 점검 - PLC, 센서, 통신장비, 무정전 전원장치(UPS) 작동 상태 확인 - 수배전반 내부 램프, 전자접촉기, 부스바, 접속부 열화 상태 점검 - 기동반 인버터, 콘덴서 상태 확인 및 전압, 전류, 역률 확인 - 모터펌프 작동 상태, 커플링, 베어링 등 마모, 소음 상태 확인 - 인입, 토출 압력계 확인(디지털 및 아날로그 지시값 비교) · (미아 아리수올림터) 겨울철 대비 압력계 보온 작업 완료 - 배수펌프 동작 상태 및 침수 경보 확인 - 배관, 밸브류 누수 및 부식 상태 점검
	창동, 동막골, 동막골1 증압장	❍ 창동, 동막골, 동막골1 증압장 기전설비 점검 - PLC, 센서, 통신장비, 무정전 전원장치(UPS) 작동 상태 확인 - 원격감시제어반 계측값, 온도, 환풍기 가동, 접지 상태 확인 - 인버터 전압, 전류, 주파수 상태 확인 - 차단기, 접촉기 등 접속부 상태 확인 - 모터펌프 작동 상태 확인 - 인입, 토출 압력계 확인(디지털 및 아날로그 지시값 비교 등) - 배수펌프 작동 상태 및 침수 경보 확인 - 배관, 밸브류 누수 및 부식 상태 점검 · (창동 증압장) 모터펌프 1호기 에어벤트 고장 발생 ⇒ 모터펌프 1호기 에어벤트 교체 작업 완료
14(화)	수유, 우이 아리수올림터	❍ 수유, 우이 아리수올림터 기전설비 점검 - CCTV, 침수경보, 화재경보, 방송설비, 조명설비 점검 - PLC, 센서, 통신장비, 무정전 전원장치(UPS) 작동 상태 확인 - 수배전반 내부 램프, 전자접촉기, 부스바, 접속부 열화 상태 점검 - 기동반 인버터, 콘덴서 상태 확인 및 전압, 전류, 역률 확인 - 모터펌프 작동 상태, 커플링, 베어링 등 마모, 소음 상태 확인 - 인입, 토출 압력계 확인(디지털 및 아날로그 지시값 비교) · (수유, 우이 아리수올림터) 겨울철 대비 압력계 보온 작업 완료 - 배수펌프 동작 상태 및 침수 경보 확인 - 배관, 밸브류 누수 및 부식 상태 점검
15(수)	번동, 신상계, 중계 아리수올림터	❍ 번동, 신상계, 중계 아리수올림터 기전설비 점검 - CCTV, 침수경보, 화재경보, 방송설비, 조명설비 점검 - PLC, 센서, 통신장비, 무정전 전원장치(UPS) 작동 상태 확인 - 수배전반 내부 램프, 전자접촉기, 부스바, 접속부 열화 상태 점검 - 기동반 인버터, 콘덴서 상태 확인 및 전압, 전류, 역률 확인 - 모터펌프 작동 상태, 커플링, 베어링 등 마모, 소음 상태 확인 - 인입, 토출 압력계 확인(디지털 및 아날로그 지시값 비교) · (번동, 신상계, 중계 아리수올림터) 겨울철 대비 압력계 보온 작업 완료 - 배수펌프 동작 상태 및 침수 경보 확인 - 배관, 밸브류 누수 및 부식 상태 점검
20(월)	미아 아리수올림터	❍ 미아 아리수올림터 기전설비 점검 - CCTV, 침수경보, 화재경보, 방송설비, 조명설비 점검 · (미아 아리수올림터) 전기실 CCTV 송출 이상 발생 ⇒ CCTV 현장 점검 및 재부팅 후 정상화 확인 - PLC, 센서, 통신장비, 무정전 전원장치(UPS) 작동 상태 확인 - 수배전반 내부 램프, 전자접촉기, 부스바, 접속부 열화 상태 점검 - 기동반 인버터, 콘덴서 상태 확인 및 전압, 전류, 역률 확인 - 모터펌프 작동 상태, 커플링, 베어링 등 마모, 소음 상태 확인 - 인입, 토출 압력계 확인(디지털 및 아날로그 지시값 비교) - 배수펌프 동작 상태 및 침수 경보 확인 - 배관, 밸브류 누수 및 부식 상태 점검
	월계 배수지	❍ 월계 배수지 기전설비 점검 - 배수지 수위계 작동 상태 점검 - 전기실 환기 및 청결 상태 점검 - 수배전반, 전송반 PLC, 무정전전원장치(UPS) 운전 상태 점검 - 판넬 내부 환기팬 작동 상태 및 온도 확인 - CCTV, 방송설비, 경보시스템 작동 상태 확인 · (월계 배수지) 1·2지 출입구 방송 이상 발생 ⇒ 1·2지 출입구 방송 앰프 교체 및 정상 작동 확인 - 배수지, 밸브실 등 출입구 보안 상태 점검 - 배수펌프 동작 상태 및 침수 경보 확인
	벽산, 월계1, 월계2 증압장	❍ 벽산, 월계1, 월계2 증압장 기전설비 점검 - PLC, 센서, 통신장비, 무정전 전원장치(UPS) 작동 상태 확인 - 원격감시제어반 계측값, 온도, 환풍기 가동, 접지 상태 확인 - 인버터 전압, 전류, 주파수 상태 확인 - 차단기, 접촉기 등 접속부 상태 확인 - 모터펌프 작동 상태 확인 - 인입, 토출 압력계 확인(디지털 및 아날로그 지시값 비교 등) - 배수펌프 작동 상태 및 침수 경보 확인 - 배관, 밸브류 누수 및 부식 상태 점검 · (월계2 증압장) 겨울철 대비 환풍구 보온 작업 완료
21(화)	우이 아리수올림터	❍ 우이 아리수올림터 기전설비 점검 - CCTV, 침수경보, 화재경보, 방송설비, 조명설비 점검 - PLC, 센서, 통신장비, 무정전 전원장치(UPS) 작동 상태 확인 - 수배전반 내부 램프, 전자접촉기, 부스바, 접속부 열화 상태 점검 - 기동반 인버터, 콘덴서 상태 확인 및 전압, 전류, 역률 확인 · (우이 아리수올림터) 과전류계전기(EOCR) 동작으로 인한 펌프 3·4호기 정지 ⇒ 과전류계전기(EOCR) 설정치 확인 및 조정 완료 - 모터펌프 작동 상태, 커플링, 베어링 등 마모, 소음 상태 확인 - 인입, 토출 압력계 확인(디지털 및 아날로그 지시값 비교) - 배수펌프 동작 상태 및 침수 경보 확인 - 배관, 밸브류 누수 및 부식 상태 점검
22(수)	번동, 쌍문1, 쌍문2 아리수올림터	❍ 번동, 쌍문1, 쌍문2 아리수올림터 기전설비 점검 - CCTV, 침수경보, 화재경보, 방송설비, 조명설비 점검 - PLC, 센서, 통신장비, 무정전 전원장치(UPS) 작동 상태 확인 - 수배전반 내부 램프, 전자접촉기, 부스바, 접속부 열화 상태 점검 - 기동반 인버터, 콘덴서 상태 확인 및 전압, 전류, 역률 확인 - 모터펌프 작동 상태, 커플링, 베어링 등 마모, 소음 상태 확인 - 인입, 토출 압력계 확인(디지털 및 아날로그 지시값 비교) · (쌍문1, 쌍문2 아리수올림터) 동절기 대비 압력계 보온 작업 완료 - 배수펌프 동작 상태 및 침수 경보 확인 - 배관, 밸브류 누수 및 부식 상태 점검
29(수)	방학 증압장	❍ 방학 증압장 기전설비 점검 - PLC, 센서, 통신장비, 무정전 전원장치(UPS) 작동 상태 확인 - 원격감시제어반 계측값, 온도, 환풍기 가동, 접지 상태 확인 · (방학 증압장) 유량계변환기 고장으로 인한 유량값 이상 발생 ⇒ 유량계변환기 수리 및 재설치 완료 - 인버터 전압, 전류, 주파수 상태 확인 - 차단기, 접촉기 등 접속부 상태 확인 - 모터펌프 작동 상태 확인 - 인입, 토출 압력계 확인(디지털 및 아날로그 지시값 비교 등) - 배수펌프 작동 상태 및 침수 경보 확인 - 배관, 밸브류 누수 및 부식 상태 점검
	BBM-5	❍ 유량계(BBM-5) 점검 - 전송반 PLC, UPS 작동 상태 점검 - 유량, 압력 계측값 확인 - 차단기, 접촉기 등 접속부 및 접지 상태 확인 - 판넬 내부 환기팬 상태 점검 - 유량감시시스템 데이터 전송 상태 점검

Ⅳ		점검 결과

붙임  2023년 11월 기전설비 월간 점검표 1부.  끝.