문서번호	급수운영과-22433
결재일자	2023. 12. 7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
급수운영팀장		급수운영과장	중부수도사업소장
이훈재		김상웅	12/07
			장화영
협 조
	시설관리과장			이동욱
	시설운영팀장			이유찬
	급수관리팀장			김종수
	시설관리팀장			유세종
	주무관			이승환
	주무관			서영인

2023년 11월 공급량 분석

2023. 12. 7.(목)

중부수도사업소

2023년 11월 공급량 분석 보고

유수율 향상 추진사업과 관련, 2023년 11월 공급량 증․감 원인분석 및 향후 공급량 관리대책을 보고 드림.

Ⅰ		공급량 현황

□ 공급량(11월) : 10,979천㎥ ⇒ 전년 대비 △403천㎥, 3.81% 증가

(단위 : 천㎥, %)

월별	2021년	2022년				2023년
	공급량	공급량	일평균 공급량	전년 대비		공급량	일평균 공급량	전년 대비
				증/감량	증/감율			증/감량	증/감율
계	120,635	119,796	359	-839	-0.70%	122,830	367	3,034	2.53%
1월	11,372	10,764	347	-608	-5.35%	10,887	351	123	1.14%
2월	9,839	9,510	340	-329	-3.34%	9,806	350	296	3.11%
3월	10,951	10,663	344	-288	-2.63%	11,001	355	338	3.17%
4월	10,708	10,700	357	-8	-0.07%	10,802	360	102	0.95%
5월	11,203	11,352	366	149	1.33%	11,377	367	25	0.22%
6월	11,268	11,113	370	-155	-1.38%	11,434	381	321	2.89%
7월	11,737	11,733	378	-4	-0.03	11,959	385	226	1.93%
8월	11,504	11,514	371	10	0.09	11,909	384	395	3.43%
9월	10,666	10,887	363	221	2.07%	11,273	376	386	3.55%
10월	10,742	10,984	354	242	2.25%	11,403	367	419	3.81%
11월	10,645	10,576	353	-69	-0.65	10,979	365	403	3.81%
12월	10,978	11,147	360	169	1.54

□ 구별 공급량

(단위 : 천㎥)

월별	구 별
	소 계	중구	용산구	종로구	성북구
2022년 11월	10,576	1,822	2,491	2,636	3,627
2023년 11월	10,979	2,590	2,491	2,264	3,634
증·감량	403	768	-	-372	7
증·감율	3.81%	42.15%	-	-14.11%	0.19%

□ 전년대비 공급량 변화도

○ 최근 3년간 월별 공급량 변화                        (단위 : 천㎥)

○ 최근 3년간 일평균 공급량 변화                      (단위 : 천㎥)

□ 중블록별 공급량

(단위 : 천㎥, %)

중블록명	2022년 11월				2023년 11월				비 고 (고립 여부)
	공급량	일평균	전년대비		공급량	일평균	전년대비
			증/감량	증/감율			증/감량	증/감율
계	10,576	353	-69.5	-0.66%	10,979	365	403	3.81%
중구(소계)	1,822	61	-453.9	-24.91%	2,590	86	768	42.15%
대현산04	609	20	-331.8	-54.48%	864	29	255	41.87%	혼용
대현산05	-38	-1.27	110.4	-290.6%	374	12	412	-1084%
대현산06	894	30	-159.6	-17.85%	775	26	-119	-13.31%
남산02	311	10	-59.7	-19.21%	530	18	219	70.42%	고립
만리01	46	2	-13.2	-28.67%	47	1	1	2.17%	고립

중블록명	2022년 11월				2023년 11월				비 고 (고립 여부)
	공급량	일평균	전년대비		공급량	일평균	전년대비
			증/감량	증/감율			증/감량	증/감율
용산구(소계)	2,491	83	308.1	12.37%	2,491	83	-	-
남산03	768	26	-11.2	-1.45%	752	25	-16	-2.08%	고립
보광가01	217	7	-60.3	-27.81%	257	9	40	18.43%	고립
대현산07	1219	41	452.1	37.09%	1002	33	-217	-17.80%	혼용
대현산08	98	3	-82.5	-84.18%	266	9	168	171.43%
만리02	189	6	10.1	5.32%	214	7	25	13.23%	고립
종로구(소계)	2,636	88	213.5	8.10%	2,264	75	-372	-14.11%
대현산01	385	13	502.3	130.47%	396	13	11	2.86%	혼용
대현산02	1085	36	-251.8	-23.20%	741	25	-344	-31.71%
대현산03	383	13	30.8	8.04%	382	13	-1	-0.26%	고립
대현산09	286	10	-18.0	-6.29%	238	8	-48	-16.78%	혼용
남산01	186	6	-122.9	-66.10%	260	8	74	39.78%	고립
북악가01	311	10	73.1	23.52%	247	8	-64	-20.58%	고립
성북구(소계)	3,627	121	-137.3	-3.78%	3,634	121	7	0.19%
개운산01	276	9	-49.1	-17.78%	223	7	-53	-19.20%	고립
개운산02	392	13	5.3	1.34%	384	13	-8	-2.04%	고립
북악01	137	4	-1.9	-1.36%	109	4	-28	-20.44%	고립
북악02	601	20	33.1	5.51%	561	19	-40	-6.66%	고립
북악03	437	15	-23.7	-5.43%	497	16	60	13.73%	고립
낙산01	108	4	-0.2	-0.17%	64	2	-44	-40.74%	고립
월곡01	1676	56	-100.8	-6.01%	1796	60	120	7.16%	고립

○ 혼용 중블록 통합 운영(급수운영과-21111호 2023.11.21. 관련)

중블록명	공급량(천㎥)		증감량	유량계 설치일	비 고
	’22년 11월	’23년 11월
대현산01	1,400	1,194	-207	2024. 6.	종로 장기사용 송배수관 정비공사 준공 후, 중블록 분리
대현산02
대현산04	1,905	2,281	376	2024. 12.	유량계 전력공급 검토 중, 2024년 12월까지 수계전환 후 고립 예정
대현산05
대현산06
대현산09
대현산07	1,305	1,308	3	2024. 12.	블록시스템공급체계 구축공사 완료 후, 중블록 분리예정
대현산08

- 대현산 01 ⇔ 대현산 02 :『종로구 송배수관 정비공사(D400~700mm, L=1,300m)』   시행에 따른 급수 혼용, 2024년 6월까지 공사 완료 후 중블록 유량계 설치 예정

․2022년 송배수관 정비 D=400~700mm, L=750m 완료

․2023~2024년 D=700mm, L=550m 정비 및 유량계 설치 추진

- 대현산 04 ⇔ 대현산 09 : 대현산09(종로)에서 대현산04(중구)로 유입되는 미계측  관로에 유량계 설치 예정(유량계 설치 불가 시, 수계전환 후 블록고립 예정)

․2022년 대현산05 → 대현산06 및 대현산05 → 대현산04 중블록 유입 유량계실     설치 완료, ’2024년 유량계 설치(기전팀) 예정

- 대현산 07 ⇔ 대현산 08 :『대현산07중블록 블록시스템 공급체계 구축공사』 완료 후, 대현산05에서 대현산07 중블록 유입되는 미계측 관로에 유량계 설치 예정(2024년 완료 예정)

․대현산 07, 08(용산구) 유량계 3개소 설치, 2023년 유량계 2개소 설치 완료

Ⅱ		분야별 변화 분석

□ 공급량 분석(총괄)

○ 전년 대비 △403천㎥, 3.81% 증가(중구↔종로 17.8%, 성북 0.2% 증가)

- 보광배수지 배수관 600㎜ 공급지역 누수에 따른 공급량 증가로 누수복구 공사       (15일) 이후 공급량 안정화(4,560㎥/일⇒1,760㎥/일)

- 종로 장기사용 배수관 정비공사(D700mm, L0.55km) 관련, 중구↔종로구 간

대현산 4·5·9 중블록 급수 혼용에 따른 구별 공급량 차이 발생

- 길음1구역 재개발구역(롯데캐슬크라시아APT) 입주에 따른 물 사용량 증가

- 2023. 11월 현재 전년 동월 대비 다량급수처(계량기 75mm이상) 13수전

증가(전체 1,544수전 증가, 0.7%)

□ 분야별 증․감 원인 분석

○ 수전수 증·감 현황

- 사업소 수전(11월) : 223,814수전, 전년 동월 대비 1,544수전 증가

2023년 11월 기준 (단위:전)

구분	계	구 경
		15	20	25	32	40	50	75	100	150	200	250	300
2022년	222,270	173,412	24,451	11,601	5,913	3,877	1,710	658	352	204	69	20	3
2023년	223,814	174,818	24,337	11,650	6,032	3,924	1,734	667	357	204	68	20	3
증감	1,544	1,406	-114	49	119	47	24	9	5		-1

○ 인구 증·감 현황 : 901,384명, 전년 동월 대비 –1.2% 감소

2023년 11월 기준 (단위:명)

구 분	소 계	중구	용산구	종로구	성북구
2022년	912,187	120,545	218,945	141,650	431,047
2023년	901,384	121,230	214,381	139,497	426,276
증․감	-10,803	685	-4,564	-2,153	-4,771
증․감(%)	-1.2%	0.6%	-2.1%	-1.5%	-1.1%

○ 기온 및 강우량 변화

구 분	2021년 11월	2022년 11월	2023년 11월	전년대비
일평균기온(℃)	8.6	10.5	6.8	-3.7
평균 최고기온(℃)	13.1	15.4	11.5	-3.9
평균 최저기온(℃)	4	5.6	2.8	-2.8

※ 기온과 평균공급량 비교

(단위: ℃, 천㎥)

구분 기간	2022년 11월			2023년 11월
	최저 기온	최고 기온	7일 평균 공급량	최저 기온	최고 기온	7일 평균 공급량	전년대비 증·감
1 ~ 7일	0.8	17.9	356	13.3	19.9	368	12
8 ~ 14일	5.9	22.1	355	0.2	10.5	369	14
15 ~ 21일	9.5	20.2	354	0.7	10.3	363	9
22 ~ 31일	-8.1	17.8	351	-1.5	6.7	361	10

○ 누수복구 현황

- 구경별 누수복구 현황

(단위 : 건)

구경별	2022년 11월		2023년 11월		전년대비	비고
계	98		137		39
15~50mm	89	90.8%	121	88.4%	32
80~100mm	3	3.1%	10	7.3%	7
150~200mm	4	4.1%	4	2.9%	0
250~400mm	1	1.0%	1	0.7%	0
500mm이상	1	1.0%	1	0.7%	0

- 중블록별 누수복구 현황

(단위 : 건)

중블록	2022년 11월	2023년 11월	증 / 감
계	98	137	39
대현산04	2	7	5
대현산05	3	10	7
대현산06	5	9	4
남산02	2	9	7
만리01	3		-3
남산03	2	14	12
보광가01	2	3	1
대현산07	3	7	4
대현산08	3	1	-2
만리02	5	7	2
대현산01	4	8	4
대현산02	5	6	1
대현산03	3		-3
대현산09	5	2	-3
남산01	4	7	3
북악가01	4	7	3
개운산01	7	6	-1
개운산02	5	5	0
북악01	3	2	-1
북악02	6	1	-5
북악03	7	5	-2
낙산01	5		-5
월곡01	10	21	11

○ 공공용수 사용 현황

구분	총공급량 (㎥)	공공용수 사용량(㎥)
		비율(%)	계	연간 단가	정비 공사	취약 관로	배수지 청소용수	물세척수	수계전환 등
11월	10,978,928	0.22	24,427	57	232	1,721	3,018	19,399	-

- 공공용수 누계(2023년도, 11월까지) : 685,969㎥

Ⅲ		공급량 감소를 위한 추진실적

○ 누수탐지 및 복구 시행 : 557㎥/일

- 누수탐지 정비 : 31건(50mm이하 25건, 80mm이상 6건)

- 주요 다량 누수탐지 적출

중블록명	복구일자	위 치	구경 (mm)	관종	방지량 (㎥/일)	보수내역
북악01	2023-11-04	성북구 정릉동 236-948	200	덕타일주철관(DCIP)	30	KP볼트조임
대현산04	2023-11-07	중구 충무로1가 3-1	80	덕타일주철관(DCIP)	42	합플랜지 및 스텐접합
만리02	2023-11-06	용산구 서계동 33-324	80	덕타일주철관(DCIP)	4	플랜지고무링 교체
대현산04	2023-11-25	중구 무교동 11	100	회주철관 (CIP)	36	클램프접합
대현산02	2023-11-30	종로구 종로1가 54	200	덕타일주철관(DCIP)	72	연접합

○ 유수율 과대·과소 중블록 및 가압지역 중점관리 추진

- 유수율(2023. 1~9월) : 92.66%(목표 92.67%, 목표대비 ∇0.01% 감소)

- 중블록 유수율 과다·과소 현황

구 분	개소	유수율 100% 이상	유수율 90% 이하	비고
2022년	9	(3개소) 남산02, 만리01, 02	(6개소) 대현산03, 북악가01, 남산03, 개운산01, 02, 북악02	혼용 중블록 제외 (대현산 01, 02, 05, 06, 07, 08, 09)
2023년 9월	9	남산01, 남산02, 보광가01	북악가01, 남산03, 개운산01, 개운산02, 북악02, 낙산01

- 가압급수 지역 유수율 과다·과소 현황

구 분	개소	유수율 100% 이상	유수율 90% 이하
2022년	9	2개소	7개소
		석관증, 만리증	약수가, 보광가, 명륜증, 연화봉증, 정릉배밭C증, D증, 청운증

※ 유수율 과대·과소 중블록 해소 대책(11월 실적)

- 추진기간 : 2023. 11. 01 ~ 2023. 11. 30

- 추진내용 : 중블록 경계밸브, 퇴수밸브 등 점검실시(대상 1,320개소)

‧ 중블록 경계밸브 개폐여부 점검 : 18개소 이상없음(누계 182개소)

‧ 중블록내 퇴수밸브 점검 : 194개소 이상없음(누계 912개소)

○ 2023년도 장기사용 상수도관 정비사업 추진

- 송배수관 정비실적(2023. 1~11월) : 3개 공사, 1.97km

공사명(건)	구경(㎜)	추진율	금월(m)	누계(m)
3건	600~700			1,976
퇴계로 장기사용 배수관 정비공사	700	75.8%	62	326
종로 장기사용 배수관 정비공사	700	45.5%	80	250
미국대사관~탑골공원간 송배수관 정비공사	600	100%	-	1,400

- 배급수관 정비실적(2023. 1~11월) : 39구간, 7.32km

자치구명	블록명	위 치	정비 내용
			관종	구경	연장(m)
4개구		39개소	DCIP	80~400	7,324
종로구	대현산02	종로2가 84-10 등 4개소	DCIP	200~300	319
종로구	남산01	교남동 180-13 등 5개소	DCIP	80~150	429
종로구	대현산03	명륜1가 75-1 등 4개소	DCIP	200	633
종로구	북악가01	홍지동 99-7 등 2개소	DCIP	100~400	303
종로구	남산01	신문로2가 170	DCIP	150	40
중구	대현산04	회현동72-1	DCIP	150	236
중구	남산02	회현동1가 100-17 ~ 남산동2가 24-1	DCIP	300	901
용산구	남산03	한남동 1-219	DCIP	200	45
용산구	대현산07	용문동 40-14	DCIP	100	142
용산구	대현산08	남영동 18-8 등 3개소	DCIP	100~300	690
용산구	대현산06	한강로동 16-15 ~ 16-8	DCIP	200~300	357
성북구	개운산01	정릉동 377-4 등 3개소	DCIP	150	464
성북구	월곡01	석관동 340-216 등 11개소	DCIP	150~200	2,666
성북구	북악03	안암동1가 87-5 ~ 97	DCIP	150	99

○ 유수율 향상 단위사업 추진실적(2023. 11월)

단위사업	목표	전월누계	당월실적	누계	비고
누수탐지(건)	359	371	44	415	115.60%
배급수관 정비(m)	9,3	6.81	1.21	8.02	86.22%
기존관 철거(m)	6.9	3.418	0.786	4.204	60.93%
불용관 정비(건)	507	420	7	427	84.22%

Ⅳ		향후 추진계획

○ 취약지역 누수탐지 및 순찰 점검

- 단일배관·수계전환 불가지역 : 79개 지역 0.84㎞(D100~300mm)

- 3회이상 누수다발관로 : 26개소 소블록(D=80~700mm)

- 지하철역사, 쪽방촌 등 주택밀집지역, 재래시장 주변 탐지

○ 재개발 및 재건축지역 관리 강화로 부정급수 및 누수방지

- 대상지역 : 관내 재개발·재건축 10개 지역(관리처분)

구 분	소 계	중구	용산구	종로구	성북구
2023년	10개소	2개소 (을지로3가-12, 6)	1개소 (동자동-02)	3개소 (신영1, 세운4, 공평 15.16)	4개소 (동선2, 보문5, 장위6, 장위10)

- 강화내용 : 정기순찰 강화(월 2회 이상)로 누수 및 조례위반 점검

○ 공사 중 발생한 불용관 및 기존관 철거 철저 시행

- 시행방법 : 급수 및 누수복구 공사시 횡단굴착 및 분기점 폐쇄

○ 유수율 90% 미만 중블록 특별관리(6개소, 2022년 기준)

- 대상 : 대현산03, 북악가01, 남산03, 개운산01, 개운산02, 북악02중블록

- 중블록 내 누수탐지 및 불용관, 노후관 정비로 지속적인 중블록 관리.

○ 유수율 90% 미만 가압지역 중점관리(7개소, 2022년 기준)

- 대상 : 약수가, 보광가, 명륜증, 연화봉증, 정릉배밭C증, D증, 청운증

- 과대·과소 지역에 대해 아리수인포시스템과 GIS 수전내역 일치여부 확인

- 유량계 설치조건 적정여부 확인 및 교정검사 철저

- 경계밸브 개·폐 확인 및 누수확인 철저

○ [유수율 향상 대책] 공급량 지속적 증가 중블록 특별관리

- 추진사항: TF팀 구성, 시설물 점검, 집중 누수탐지 및 보수

- 유량감시시스템을 통한 일일, 주간, 월간 공급량 분석 철저

‣ 공급량 지속적 증가 지역 특별관리(TF팀 구성, 집중 누수탐지, 시설물 점검 등)

일일 공급량 분석	⇒	지속적 공급량 증가	⇒	TF팀 구성 (실무자회의)	⇒	유량계, 시설물 점검	⇒	집중 누수탐지	⇒	시설물 보수 조치

붙임  1. 중블록별 공급량 분석(11월) 1부.

2. 중블록 관리카드 각 1부.

3. 유량감시시스템 블록월간보고서 1부.  끝.