문서번호	녹색에너지과-27382
결재일자	2023. 12. 8.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		에너지정책팀장	녹색에너지과장
이용진		정삼모	12/08
			김재웅
협조

'23년 겨울철 열수송관 특별(안전)점검 추진계획

2023.  12.  8.

기 후 환 경 본 부

(녹색에너지과)

'23년 겨울철 열수송관 특별(안전)점검 추진계획

열사용량이 증가하는 겨울철 열수송관 안전사고 예방을 위하여

외부전문가와 함께 열수송관 특별(안전)점검을 실시하고자 함.

Ⅰ		시 설 현 황

□ 열수송관 현황

ㅇ *********************************************

(’23.10.31. 기준, 1열)

**	****			*******
				*	******	******
*				*****	*****	**********
***	*******	*********	*******	*****	*****	*****
***	*******	********	********	*****	****	*****

□ 관리기준

******		****	⇨	****
******		**		********
*****		**		********
*****		**		************

□ 점검사진

열화상카메라 탑재차량	도보점검	맨홀점검

Ⅱ		추진실적 및 성과분석

□ 열수송관 안전관리 강화

ㅇ 안전점검 전문인력 증원(18명⇒22명)

- (동부, 서부) 주․야간 4개조 ⇒ (동부, 서부) 주․야간 5개조, 선임점검원 1명

- 영하 10℃ 이하일 경우 24시간 점검 ⇒ 온도에 상관없이 상시 24시간 점검

ㅇ IOT(사물인터넷) 활용 진단 신기술 도입

- 노후 열수송관 맨홀에 청음 센서를 부착, 소리 진폭을 분석하여 누수여부 진단

- 지중 열수송관의 온도·진동을 실시간 모니터링하여 이상여부 실시간 감지

ㅇ 노후 열수송관 안전진단 및 교체 추진

- 안전진단 : 20년 이상 열수송관 174km(서부 74, 동부 100)

- 선로교체 : 안전진단 결과 “C 등급” 판정 배관 9.1km

ㅇ 한파 대피 정기 안전점검 : ‘23.11.20(월)~12.1(금)

- 열수송관 공사현장 안전관리 및 온도차 발생 추이 등

**************************************************

*********************************************

□ 사고예방을 위한 다양한 점검방식 도입 필요

***************************************

**************************************

*********************************

Ⅲ		특별(안전)점검 추진

일상적인 점검방식에서 벗어나 외부전문가를 동반한 특별 합동점검을

실시하여 취약개소, 위험요소 등을 사전에 발굴

지도․감독		관리부서		외부전문가
서울특별시		서울에너지공사		*********
녹색에너지과		동부, 서부지사		*******

□ 점검개요

ㅇ 점검기간 : ’23.12.19.~12.20.(12.19: 서부지사, 12.20: 동부지사)

ㅇ 점검인원 : 총 10명(시 2, 서울에너지공사 5, 외부전문가 1)

- (서울특별시) 에너지정책팀장, 담당 주무관

- (서울에너지공사) 열수송기술부장, 각 지사 열수송서비스부장, 안전점검 용역업체(2)

- *************************

ㅇ 점검방법 : 차량점검 + 도보점검

- (차량점검) 열화상카메라 탑재차량 활용 열수송관 지열온도차 측정

- (도보점검) 온도차 관리개소, 맨홀, 밸브 등 이상여부 점검

ㅇ 주요 점검사항

********************************************

*********************************************************

*****************************************

□ 점검결과 조치방안

- 경미한 조치사항은 현장에서 즉시 조치

- 보수․보강작업이 필요한 경우 지점보수업체(연간단가)에 작업 지시

- 주요 지적사항에 대한 조치결과 및 계획 제출(公社⇒市)

Ⅳ		행 정 사 항

□ 외부전문가 수당지급

ㅇ 소요금액 : 400,000원

- 산출내역 : 200,000원 × 1명 × 2회 = 400,000원

ㅇ 예산과목 : 기후환경본부 녹색에너지과, 에너지 생산·소비 최적화

신재생에너지 보급, 공공시설 신재생에너지 보급 및 관리

일반운영비, 사무관리비

붙 임 : 1. 열수송관 배관현황 1부.

2. 지열온도차 관리개소(동부, 서부) 각 1부.  끝.