문서번호	급수운영과-21951
결재일자	2023. 12. 12.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영팀장	급수운영과장
손성우		신중선	12/12
			代신중선
협조

건축허가(신축) 신청에 따른 협의 보고

(논현동 98 외 3필지)

2023. 12.

강남수도사업소

(급수운영과)

건축허가(신축) 신청에 따른 협의 보고 (************)

************ 건축허가(신축) 신청에 따른 협의가 있어 아래와 같이 보고 합니다.

2023.12.12

보고자 : 지방시설서기  손 성 우

□ 현 황

❍ 위    치 : ******************************

❍ 건 축 주 : *********************

❍ 규    모 : 지하 5층, 지상 19층(연면적 15,439.85㎡)

❍ 용    도 : 공동주택(24세대), 오피스텔(5호), 근린생활시설 / 신축

□ 현장조사내용

❍ 표       고 : 35.0m

❍ 분기점 수압 : 3.22kgf/㎠ (가압직결급수)

❍ 급 수 계 통 : 암사고양정(직송)급수구역

❍ 분기본관구경 : 2001/DCIP/200mm(언주로148길)

❍ 인입관 구경 : 80mm(사설소화전 직결급수 설치)

❍ 절수형 설비 : 적용(위생기구일람표 확인)

❍ 저수조 설비 : 소방겸용(96ton, SMC)

□ 계량기구경(수도조례시행규칙 제14조)

❍ 공동주택(24세대, 연면적: 11,152.74㎡, 저수조 사용)

11~22세대(40mm) < 24세대 < 23~99세대(50mm)

∴ 가정용 50mm로 결정

❍ 오피스텔(5호, 연면적: 2,965.07㎡, 주차장 제외: 1,950.45㎡)

1,950.45㎡ × 30(ℓ/㎡ㆍday) ÷ 7(Hr/day) ÷ 1,000(㎥/ℓ) = 8.359㎥/Hr

5.166㎥/Hr(25mm) < 8.359㎥/Hr < 8.892㎥/Hr(30mm)

∴ 일반용 30mm로 결정

❍ 근린생활시설(연면적: 1,322.04㎡, 주차장 제외: 638.38㎡)

638.38㎡ × 30(ℓ/㎡ㆍday) ÷ 7(Hr/day) ÷ 1,000(㎥/ℓ) = 2.736㎥/Hr

2.437㎥/Hr(20mm) < 2.736㎥/Hr < 5.166㎥/Hr(25mm)

∴ 일반용 25mm로 결정

□ 처리의견

❍ 상기와 같은 실정으로 ************ 건축허가(신축) 건물에 대하여 붙임과 같이 급수협의조건을 부여 회신하고자 합니다.

붙임 : 급수협의조건 1부.  끝.