문서번호	정수과-16050
결재일자	2023. 12. 12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	영등포아리수정수센터소장
강광영		신귀식	12/12
			전종원
협조
	정수시설과장		김영준

- 전기설비 안전진단에 따른 - 정수처리공정 중단 및 복구 계획

2023. 12.

영등포아리수정수센터

(정 수 과)

- 전기설비 안전진단에 따른 -

정수처리공정 중단 및 복구 계획

2023년 우리센터 취·정수장 전기설비 안전진단에 따른 단전․복전시 원활하고 안전한 정수처리공정 중단 및 복구를 위한 세부 추진계획임.

Ⅰ		추진개요

□  근거 : 정수시설과-12104호('23.11.13) 및 12621('23.11.27)

- 취․정수장 전기설비 정기검사 및 안전진단 실시 계획

□  일시 : ’23.12.15(금) 13:30 ~ 14:30(1시간 단전)

□  장소 : 취수장, 정수센터 제어실․공정별 현장

□  내용 : 단전·복전시 정수처리공정별 세부 조치사항 이행

□  참여인원 : 50명

- 정수과 : 31명

· 사무실(9)  : 정수과장, 직원 8

· 제어실(17) : 주간 B팀 6, 야간 A팀 6, 비번 C팀 5

· 실험실(5)   : 직원 5

- 정수시설과     : 19명

· 정수시설과장, 전진호외 8, 취수장 근무자(4), 설비관리실(5)

Ⅱ		추진계획

시간별 조치사항

정전 작업 진행 상황에 따라 변동 가능

□  정전 전 사전조치(12.15.[금] 11:00~12:45)

시간	조치사항	담당자
11:00	배출수 처리시설 운휴	임해기, 처리장 근무자
11:30	응집기 및 슬러지수집기 수동전환	중앙제어실
12:00	오존(과산화수소수) 투입 중지	현장 담당, 제어실
12:20	전염소, 이산화탄소 투입 중지	중앙제어실
12:20	공정별 현장 인원 배치	현장 담당 지정
12:30	취수장 및 정수장 준비 점검	중앙제어실

□  생산중단 조치사항(12.15.[금] 12:30~13:30)

시간	조치사항	담당자
12:30	취수펌프 1대 운휴 요청	상황총괄
	중앙제어실 착수정 유입밸브 제어	중앙제어실
12:33	취수펌프 2대 운휴 요청	상황총괄
	중앙제어실 착수정 유입밸브 제어	중앙제어실
12:35	취수펌프 3대 운휴 요청	상황총괄
	중앙제어실 착수정 유입밸브 제어	중앙제어실
12:40	1·2정수장 응집기 및 슬러지수집기 운휴	″
12:50	1·2정수장 약품투입기 정지	″
13:00	1·2정수장 여과지 유출유량 확인 ※잔류 유출밸브(10%) 수동 닫힘	중앙제어실, 현장 담당 확인
13:05	1·2정수장 활성탄흡착지 유출유량 확인	″
13:10	1정수장 중계펌프동 수위 확인 후 펌프 운휴	″
13:15	1·2정수장 후염소 및 오존 투입 중지	″
13:20	1·2정수장 송수펌프 운휴 (정수지 수위(3.0m이상) 확인 후 순차적으로)	″
13:21	공업용수 펌프 운휴	″
13:22	단전을 위한 현장 인원 배치 상황 점검	상황총괄
13:30	단전 요청	상황총괄

□ 생산 복구시 조치사항(12.15.[금] 14:00~16:30)

□ 2정수장 생산 복구

시간	조치사항	담당자
14:10	취수장 점검 완료, 복전 가능 확인 및 공정별 직원 현장 배치	상황총괄
14:20	정수장 점검 완료 상황 확인	“
14:20	공정별 현장 직원 배치 및 현장 확인	“
14:30	취수장 복전 확인 후 정수장 복전 요청	“
14:31	공정별 현장배치 직원 취,정수장 정상 복전 알림	“
14:35	취수펌프 1대 가동 요청	“
	중앙제어실 착수정 유입밸브 제어	중앙제어실
14:36	공정별 현장 배치 직원에 취수펌프 가동 알림	상황총괄
14:40	전염소투입, 통합 착수정 유량 확인후 약품투입기 가동	중앙제어실
14:45	취수펌프 2대 가동 요청	상황총괄
	중앙제어실 착수정 유입밸브 제어	중앙제어실
14:50	유량 확인 후 급속혼화기 가동	“
	응집·침전 설비 가동	“
15:00	여과 유입유량 확인 및 유출개도 확인	“
15:10	오존 유입유량 확인 후 오존투입기 가동	“
15:15	활성탄지 유입유량 확인 및 유출개도 확인	현장 담당 확인
15:20	정수지 유입유량 확인 후 후염소투입기 가동	중앙제어실
15:30 ~ 16:00	송수펌프 운전, 공업용수 가동	“
	송수 잔류염소 체크	탁형주, 함형석
	각종 공정별 샘플링 펌프 가동 확인	안치화, 변철우

※ 2정수장 모든 공정 정상운전 확인후 1정수장 생산시작 준비

※ 안전진단 실시중 변동사항 발생시 상황총괄 지시에 따라 진행

□ 1정수장 생산 복구

시간	조치사항	담당자
14:30	1원수 밸브제어(열음) ※ 최소 개도 유지	중앙제어실
14:35	유량 확인 후 약품·전염소투입기 가동	중앙제어실
14:40	응집기 및 침전지 슬러지수집기 가동	중앙제어실
14:45	여과지 유입유량 확인 및 수위확인 후 유출밸브 수동제어	현장담당,중앙제어실
14:48	오존 유입유량 확인 후 오존투입기 가동	중앙제어실
14:50	활성탄지 유입유량 확인 및 유출개도 확인	“
15:00	유량확인 후 중계펌프 가동	“
15:20	중계펌프 유출량 확인후 후염소투입기 가동	“
15:40 ~ 16:30	정수지 유입유량 확인 후 송수펌프 가동	“
	송수 잔류염소 체크	탁형주, 함형석
	각종 공정별 샘플링 펌프 가동확인	안치화, 변철우

공정별 조치사항

□  이산화탄소 투입시설

구분	주요 작업내용 및 확인사항	담당자
정전 작업전	① 설비 가동중단 ② 탱크(1,2호기) 및 설비점검 (압력, 제어판넬, 기화기, 계통배관등)	① 중앙제어실 ② 장윤정
정전 직후	① 제어판넬 이상 메시지 확인 및 소거 ② 기화기 라인 밸브차단 및 점검	①~② 장윤정
정전 중	① CO2 설비 : 저압반 MCC, 분전반 점검 ② 탱크 저장소, 설비 이상유무 점검 ③ 탱크 압력점검	① 전기담당, 장윤정 ②~③ 장윤정
복전 직전	① 기화기 라인 밸브 개방 및 배관 압력점검	① 장윤정
복전 후	① 2정수 가동상태 및 각 설비 작동점검 ② CO2 투입상태 및 각 설비 가동확인 ③ 탱크, 감압변 압력 및 주계통 & 부속라인 점검	①~③ 장윤정

□  오존투입시설

구분	주요 작업내용 및 확인사항	담당자
정전 작업전	① 1정수 O3 설비 가동중단 시점협의 ② 1정수 O2 설비 가동중단 ③ 1정수 O2, O3 주계통 라인점검 ④ 2정수 O2 설비 가동중단 ⑤ 2정수 O2, O3 주계통 라인점검	① 실험실,제어실 ② 중앙제어실 ③ 황원재,장윤정 ④ 중앙제어실 ⑤ 황원재,장윤정
정전 직후	① 1정수 O3 제어판넬 이상 메시지 확인 및 소거 ② 1정수 O2, O3 라인점검 ③ 2정수 O3 제어판넬 이상 메시지 확인 및 소거 ④ 2정수 O2, O3 라인점검	① 황원재 ② 황원재,장윤정 ③ 황원재 ④ 황원재,장윤정
정전 중	① 1정수 O2, O3 설비 : 저압반 MCC, 분전반 점검 ② 1정수 O3 설비 : 특고압 설비 및 오존발생기 점검 ③ 1정수 탱크저장소, 지하설비 이상유무점검 ④ 2정수 O2, O3 설비 : 저압반 MCC, 분전반 점검 ⑤ 2정수 탱크저장소, 지하설비 이상유무점검 ⑥ 1, 2정수 산소 탱크 압력점검	① 전기담당,황원재 ② 전기담당,황원재 ③ 황원재 ④ 전기담당,현장담당 ⑤ 장윤정 ⑥ 황원재,장윤정
복전 직전	① 1정수 O3 설비 가동시작 시점협의 ② 1정수 공기압축기 B호 수동 가동(5KG이상 충압) ③ 1정수 O2 및 O3 설비 라인점검 ④ 2정수 O2 및 O3 설비 라인점검	① 실험실,제어실 ② 황원재 ③ 황원재,장윤정 ④ 황원재,장윤정
복전 후	① 1정수 오존발생기 기동 ② 1정수 오존발생상태 및 각 설비 가동확인 ③ 2정수 오존발생기 기동 ④ 2정수 오존발생상태 및 각 설비 가동확인 ⑤ 1,2정수 O2, O3 압력 및 주계통 & 부속라인 점검	① 중앙제어실 ② 황원재 ③ 중앙제어실 ④ 황원재 ⑤ 황원재,장윤정

□ 약품투입시설

구분	주요 작업내용 및 확인사항	담당자
정전 작업전	① 유입밸브 닫고 원수유량 0 → 약품펌프 가동 정지 ② 현장배치자 약품펌프 정지 및 약품 투입여부 확인	① 중앙제어실 ② 현장담당
복전 직전	① 약품펌프 및 투입라인 밸브 등 이상유무 확인	① 현장담당
복전 후	① 유입밸브 개방후 약품펌프 가동 ② 현장배치자 약품 정상 투입여부 확인(주입량 실측)	① 중앙제어실 ② 현장담당

□ 염소투입시설

구분	주요 작업내용 및 확인사항	담당자
정전 작업전	① 원수 중단 작업 시작 2시간 전부터 염소투입 증가 ② 20분 전에 전염소 인젝터 투입 가스 및 물 밸브 잠금 중화설비 히팅 전원 등 OFF ③ 정수지 입구 유입량이 3,500㎥/hr 이하일 때 후염소 급속교반기 가스 밸브 잠그고 물드레인 밸브 연후 교반기 전원 OFF ④ 사용하고 있는 기화기 유출부와 감압 진공조절기 고압측 가스 유입 볼밸브를 닫음 ⑤ 긴급차단변, 기화기 2대 및 염소투입기 전원 OFF 온풍기 전원 OFF	① 중앙제어실 ② 소병춘,김종호 ③~⑤ 현장담당
정전 직후	① Over Vent 되는 염소 누출에 대비 환기구 OPEN	현장 담당
정전 중	① 염소 누출 감시 및 사용 중인 기화기 내부 상승 압력에 주의(염소용기와 기화기는 서로 통하게 함) ② 클로로칼키 보관 상태 등 파악	현장 담당
복전 직전	① 밸브 개폐 상태와 염소누액 여부 등 확인	소병춘,김종호
복전 후	① 1염소실 현장제어반에서 사용 중인 기화기의 수동 모드로 전환 후 ON버튼을 누름 2염소실 기화기는 제어실에서 전원 ON ② 1염소실 기화기 적정온도 65℃이상 되면 현장제어반에서 운전모드를 중앙으로 전환 후 제어실에서 ON 1염소실 벽체 기화기 온도센서 단자함 전원 ON ③ 현장제어반에서 긴급차단변 전원 ON ④ 투입기, 감압진공조절기 히팅 및 온풍기 전원 등 ON 염소투입기 밸브조치 → 전염소 투입 재개(물 밸브 먼저 열고 가스밸브 서서히 OPEN ⑤ 가변적인 정수지 입구 물량을 고려하여 3,500㎥ /hr이상 일때 후염소 교반기를 가동 → 후염소 투입 재개 (물 드레인 밸브 잠그고 교반기 가동, 가스 밸브를 점진적으로 천천히 개방) ⑥ 정수지 입구 잔류염소 농도가 낮으면 칼키 적정 투입 준비 ⑦ 염소투입기 흡입진공압 정상 확인.	① 소병춘,김종호 ② 중앙제어실 ③ 소병춘,김종호 ④ 소병춘,김종호 ⑤~⑦ 현장담당

□ 배출수처리장

구분	주요 작업내용 및 확인사항	담당자
정전 작업전	① 정전 24시간전 한국환경공단에 온라인상으로 사유서 제출(TMS) ② 모든 설비 현장제어반 전원 차단 ③ 전기실 메인 차단기 전원 차단 ④ 취약지구(지하층) 누수 등 이상유무 확인 ⑤ 배슬러지지(배출수지) 및 농축조 이송펌프 및 밸브상태 점검	배출수처리장 근무자
정전 직후	① 전기실 메인 전원 차단여부 확인(전력량계 가동여부) ② UPS에 의해 가동되는 설비, 비상등 등 상태 점검 ③ 배슬러지지(배출수지) 및 농축조 이송펌프 및 밸브상태 점검	배출수처리장 근무자
정전 중	① 전기실 및 제어실 전원 차단 여부 재확인 ② 취약지구(지하층 등)의 이송펌프 및 밸브 등 확인 ③ 공기압축기 차단으로 인한 공압 차단 밸브 오동작 확인 ④ 배슬러지지(배출수지) 및 농축조 수위 및 계면 변화 확인 ⑤ UPS에 의해 가동되는 설비, 비상등 등 상태 점검	배출수처리장 근무자
복전 후	① 전기실 메인 전원의 복전 확인(전력량계 가동여부) ② 전기실 각 기기별 복전 및 이상유무 확인 ③ 벨트탈수기 등 각 설비별 현장 제어반 복전 및 이상유무 확인 ④ 배슬러지지(배출수지) 및 농축조 이송펌프 및 밸브 정상 가동상태 확인 ⑤ 배슬러지지(배출수지) 및 농축조 수위 및 계면 변화 등 정상유무 확인	배출수처리장 근무자

Ⅲ		행정사항

□  근무자 사전교육 : ‘23.12.14.(목) 14:00, 본관 2층 제어실

- 강사 : 정수시설과 전기담당 또는 전문관

□  정수지, 배수지 및 공업용수 배수지 사전 최고수위 유지

- 전일 제어실 야간근무팀 정수지, 배수지 등 수위 확보

□  제어실 교대팀 업무 지원 : ‘23.12.15.(금)

- 야간 A팀, 비번 C팀 11:00 출근, (개인별 초과근무 사전 등재)

붙임 : 주요 공정별 직원 배치 및 담당 업무내역 1부.  끝.