문서번호	정수시설과-3951
결재일자	2023. 12. 12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	강북아리수정수센터소장
손영일		최병희	12/12
			윤준성
협 조
	주무관			이종팔

“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께합니다!”

'23년 정수센터 전기설비 안전진단

점검 결과 및 조치 계획 보고

2023. 12.

강북아리수정수센터

( 정수시설과)

'23년 정수센터 전기설비 안전진단

점검 결과 및 조치 계획 보고

정수센터 전기설비 안전진단 시행에 따른 점검결과 및 부적합사항에 대한 조치계획을 보고드림.

Ⅰ		안전진단 내용

□ 관련근거

❍『2023년 정수센터 전기설비 안전진단 계획』: 정수시설과-3057(2023.09.22)

□ 안전진단

❍ 진단범위 : 154kV GIS 2차선로~저압선로 전체

❍ 진단일자 : 2023. 10. 24.(화) ~ 10. 26.(목)

***************************

❍ 진단내용

- 고압,저압 전기설비 점검(절연저항, 접지저항, 누설전류 등)

- 변압기 점검(절연저항, 절연내력, 절연유 유증가스 측정 등)

- 계전기 및 차단기 동작시험, 적외선열화상측정 및 전원품질분석

- 비상발전설비 점검(절연·접지저항, 축전지·충전장치, 무부하시험 등)

- 전력품질 분석 및 적외선 열화상 점검

- 태양광 발전설비, 정류기반 및 UPS반 배터리 점검

□ 사진설명

수배전반 점검	변압기 점검	태양광발전설비 점검

Ⅱ		진단 결과

□ 개선사항 및 조치계획

장 소	지적결과	개선사항	비 고
******	******************************************** *********************************************	********** *** ********** ***	**** *****
******	****************** *****	*******	******* ********
**********	*********** ************	******* ***********	**************** *************
****	*********** ***********	******* ***********

□ 조치방법

❍ ****************************

- *******************************

- **********************

- *******************

- ********************************

- ******************

첨부 : '23년 전기설비 안전진단 보고서 1부. 끝