아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	중부수도사업소
수신	종로구청장(도시개발과장)
(경유)
제목	창신동 23 일대 주택정비형 재개발사업 정비구역 지정 및 정비계획(안) 관련 협의의견 회신

1. 시설관리과-41975(2022.12.02.)호 및 도시개발과-20770(2023.11.23.)호와 관련입니다.

2. 위와 관련하여『창신동 23 일대 주택정비형 재개발사업』정비구역 지정 및 정비계획(안) 관련하여 우리 사업소 의견을 아래와 같이 회신합니다.

- 아  래 -

가. 사업소 의견

- 위    치: **************

- 시설물명: *****

- 검토결과: 이설불가

- 협의의견: 기존 사전협의 요청 회신의견과 동일하게 *****은 종로구 일대 약 20,000여 세대에 급수를 책임지는 *****의 물을 저지대로부터 고지대로 올려주는 필수 시설물로서, 이설할 경우 대규모 단수가 수반되고 대체부지가 없어 이설이 불가함을 회신함.

※ 시설관리과-41975(2022.12.02.)

나. 공통협의 조건

- 굴착공사 전 확인굴착하여 지하매설물 현황을 충분히 파악한 후 공사시행

- 지하에 매설되는 시설물 등은 상수도관의 유지관리에 지장이 없는 이격거리(300mm 이하 30cm, 400mm 이상 50cm) 이상으로 이격하여 설치

※ 상수도관 평균 심도 1.1 ~ 1.3m

- 부득이 상수도시설물을 이설하여야 할 경우는『서울특별시 수도시설이설 등 원인자부담금 징수조례』에 의거하여 이설에 필요한 모든 비용을 원인자가 부담하여 시행하여야 하고, 굴착공사 시 상수도시설물을 손괴하게 될 경우 상기 조례에 의거 원인자부담금을 징수

- 상수도관 이설공사, 철거 및 폐쇄공사는 별도 착공계 제출 및 승인 후 공사시행

※ 공사 시 단수가 발생될 경우 사전계획을 수립하여 협의 후 진행

- 이 외 변동 및 상수도관 이설, 손괴 등 특이사항 발생 시 반드시 사업소에 사전 협의 후 진행

※ 착공 승인 전 허가없이 무단으로 상수도 시설물을 조작 및 손괴하는 경우 손괴자부담금 청구 또는 고발조치 될 수 있으므로 반드시 사전 협의 후 진행

※ GIS 도면출력 필요 시 우리 사업소 방문하여 수령요청

붙임 : 1. 주택재개발사업 추진을 위한 사전협의 요청 회신 1부.

2. 상수도관 이설승인 조건 1부.

3. 상수도관 보호 및 순찰 입회업무 지침 1부.  끝.

	중부수도사업소장
주무관	김민재		시설운영팀장	代유형근		시설관리과장	12/12
이동욱
협조자
시행	시설관리과-29076	(	2023. 12. 12.	)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-2195	/전송	02-3146-2239	/	minjae1633@seoul.go.kr	/	부분공개(3)