문서번호	급수운영과-21976
결재일자	2023. 12. 12.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	급수관리팀장	급수운영과장
김현성	전동근	12/12
		박종일
협 조

『수서역세권 공공주택지구 조성공사』관련

상수도 시설물 인수인계(부분) 점검 결과 보고

2023. 12

강남수도사업소

(급수운영과)

『수서역세권 공공주택지구 조성공사』관련

상수도 시설물 인수인계(부분) 점검 결과 보고

한국토지주택공사에서 시행 중인『수서역세권 공공주택지구 조성공사』와 관련하여 사업 지구 내 상수도관 부설이 일부 완료됨에 따라, 시설물 인수인계를 위한 점검 시행 후 그 결과를 보고드림

☐ 사업개요

ㅇ 사 업 명: 수서역세권 공공주택지구 조성공사

ㅇ 사업기간: 2019.3.1. ~ 2023.2.13.(부분준공)

ㅇ 시 행 사: ********

ㅇ 위    치: *******************

ㅇ 공사개요

- 관  로: *********************************

- 시설물: ***********************************************

☐ 시설물점검 시행보고

ㅇ 점검현황

- 점검일: 2023.11.29.(14:00 ~ 16:00)

- 점검자

‣ 사업소: 5명(담당자 및 수계실장 등)

‣ LH공사: 5명(공사감독 및 현장소장 등)

******

ㅇ 점검결과

- 지적사항(붙임 참조)

계	제수변	공기변	퇴수변	기 타	비 고
15	5	3	1	6

- 상수도 제수밸브 설치상태

‣ 각 변실 원형철개 및 소화전 미시공부분 시공 요청

‣ 간선도로(밤고개로) 중형철개 원형철개로 교체

‣ 소형철개 제수밸브 구경 확대(D50mm → D80mm)

‣ 소화전 분기 밸브 및 공기변실 철개 교체

******************************************************************

☐ 향후계획

ㅇ 상기와 같이 점검결과 발견된 지적사항에 대하여 한국토지주택공사에 통보하여 보완조치 요구 시행

ㅇ 최종 준공검사 시 금회 발견된 지적사항 보완여부 확인 후 시설물 인수인계 시행

붙임 : 지적사항 및 현장사진 1부.  끝.