성탄절 및 연말연시 대비 화재안전조사 세부조사표[○○○교회]

조사일: 2023. 12. 12.(화)

조사대상	대상명	*****	대표자	**********
	소재지	******************	전화번호	***********
	건물구조	****************************	주용도	****
	소방안전관리자	******************	등급	****

□ 기본 조사사항 [□종합조사, ▣부분조사]

조사구분	주요 조사결과	조치사항
1. 화재의 예방조치 등에 관한 사항	주야간 상주 인원 근무 확인함	내부 관계인들의 소방시설 오작동 시 대처요령 교육 필요성 강조
2. 소방안전관리 업무 수행에 관한 사항	소방안전관리자 자격, 소방계획서 확인	소방안전관리자 업무 수행 철저토록 지도 함.
3. 소방훈련 및 교육에 관한 사항	자위소방대 활용 소방훈련 및 교육 실시하고 있음	교육 실시 기록 및 보관 유지 안내
4. 소방자동차 전용구역 등에 관한 사항	해당사항 없음
5. 소방기술자 및 감리원 배치 등에 관한 사항	해당사항 없음
6. 소방시설의 설치 및 관리 등에 관한 사항	스프링클러 및 제연설비 동력제어반 정지표시등 점등 불량 외 소화기구, 옥내소화전, 경보설비 등은 적정 수준을 유지하고 있음	불량 건에 대한 조치명령서 발부 예정
7. 건설현장의 임시소방시설의 설치 및 관리에 관한 사항	해당사항 없음
8. 피난시설, 방화구획 및 방화시설의 관리에 관한 사항	유도등 등 적정 수준의 소방시설을 유지하고 있으며 방화구획 훼손 등 없음	피난 동선상 장애가 되지 않도록 적치물을 방치하지 않도록 안내
9. 방염에 관한 사항	적정 수준의 방염성능을 갖추고 있음.
10. 소방시설등의 자체점검에 관한 사항	2023년 7월 종합점검 실시한 결과 불량내역 없음	자체점검 기간 준수 및 소방시설 유지 보수 강조
11. 다중이용업소의 안전관리에 관한 사항	해당사항 없음
12. 위험물 안전관리에 관한 사항	교회 내 식당 이용시 화기 취급 주의사항 안내
13. 초고층 및 지하연계 복합건축물의 안전관리에 관한 사항	해당사항 없음

□ 소방시설 등의 조사사항

구분	조사한 사항	조사결과
1. 소방시설	소화기구, 스프링클러, 옥내소화전 등	조치명령 스프링클러 및 제연설비 동력제어반 정지표시등 점등 불량
2. 피난시설등	유도등, 비상조명등, 휴대용비상조명등 등	특이사항 발견하지 못함
3. 안전시설등	해당사항 없음	특이사항 발견하지 못함
4. 임시소방시설	해당사항 없음	특이사항 발견하지 못함

□ 기타 조치사항

구분

조사한 사항

조사결과

전기 분야

전기분야 정기점검 확인

정기점검 적합

2. 가스 분야

가스분야 정기점검 확인

정기점검 적합

3. 건축 분야

위반건축물 내역 없음

해당없음

4. 기타 분야

-************************* 성탄절 및 연말연시간 많은 신도들 방문 예상되므로 화재 등 재난 발생 시 자위소방대 활용하여 원할한 피난을 할 수 있도록 교육.

- 화재 등 재난 발생 시 초동대처요령 안내 및 화재안전컨설팅 병행 실시

□ 현장사진
수신기 확인 및 화재안전컨설팅	옥내소화전 확인	정지표시등 점등 불량

붙임  화재안전조사 결과서 1부.  끝.

결재	조사관		조사관		검사지도팀장		예방과장
	서원호		남혁우		장순성		12/13
							정영자
협조