문서번호	계약심사과-19492
결재일자	2023. 12. 13.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		설비심사팀장	계약심사과장
권택준		정대진	전결 12/13
			김일
협 조
	주무관			정다혜
	담당사무관			김종훈
	주무관			이상협

기계설비분야 서울형품셈 개발

원가분석자문회의 결과 보고

2023. 12.

재  무  국

(계약심사과)

기계설비분야 서울형품셈 개발

원가분석자문회의 결과 보고

기계설비분야 서울형품셈 개발(안)에 대한 원가분석자문회의를 개최하고 그 결과를 보고 드림.

□ 회의개요

ㅇ 일  시: `23. 12. 12. (화) 14:00 ~ 16:00

ㅇ 장  소: 서소문청사 9층 계약심사과 회의실

ㅇ 참석자: 8명

- 자문위원: *************

***************

***************

*******************

- 계약심사과: 설비심사팀장 외 3인

ㅇ 안  건: 기계설비분야 서울형품셈 개발(안) 1건

구 분	천장형 복사난방패널 설치 (동파방지용 저온형 난방기)
작업전경
추진경위	현장실사 2회: '23. 11. 15. / 11. 22.

- 설치품 신규 개발의 필요성 및 타당성

- 공량 산정의 적정성(투입 인력 및 시간 등)

- 작업 여건, 안전관리 등을 고려한 품셈개발 여부 등

□ 회의결과

ㅇ 의결사항

- 천장형 복사난방패널 설치 : 해설 수정하여 "원안" 가결

(품 산출은 적정, [주] 내용 일부 보완)

․ 현장여건에 따라 설치 수량이 몇 개 안될 때, '소규모 설치' 할증 추가

․ 천장 재질에 따라 별도의 타공작업이 필요한 경우 노무비 별도 계상 추가

	< 검토의견 >
․ 작업공량 산출은 적정 ․ 4개 이하 소규모 설치시에는 할증(10%이내) 보완 필요 ․ 천장 재질별 별도 타공작업이 필요한 경우 별도의 노무비 계상할 수 있도록 보완 필요

ㅇ 서울형품셈 내용

- 품셈명 : 천장형 복사난방패널 설치

(대당)

품 명	규 격	단 위	기계설비공	보통인부
천장형 복사난방패널	600 × 1,500mm 이하	인	0.125	0.109

[주] ① 본 품은 천장 재질이 SMC 등 탈·부착이 용이한 현장에 적용한다.

② 본 품은 브라켓·패널·리모컨 설치, 결선, 시운전 및 교정작업을 포함한다.

③ 공구손료 및 기계경비는 인력품의 3%를 계상한다.

④ 본 품은 소운반, 설치, 마무리 작업이 포함되어 있다.

⑤ 소규모 설치(4개 이하) 경우에는 10% 할증을 적용한다.

⑥ 천장 마감 재질에 따라 타공작업이 필요한 경우 별도 계상한다.

⑦ 철거는 본 품의 40%, 이설은 60%(인접장소는 40%)를 적용한다.

□ 조치계획 및 행정사항

ㅇ 서울형품셈 신규 개발내용 발주부서 전파 및 계약심사 시 적용

ㅇ 자문위원 수당 지급

- 지급금액 : 400,000원(외부 2명×200,000원)

※ 참석수당 150,000원 + 심사수당 50,000원

- 지급방법 : 개인계좌로 무통장 입금

- 예산과목 : 계약심사업무 효율화, 계약심사업무 전문성 강화, 계약심사 업무추진, 일반운영비, 사무관리비

붙임  1. 자문위원 검토의견서 1부.

2. 회의참석부 1부.

3. 회의사진 1부.  끝.