문서번호	급수운영과-22786
결재일자	2023. 12. 13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
급수운영팀장		시설관리과장
이훈재		12/13
		이동욱
협 조
	시설관리팀장			유세종
	주무관			고태우

2023년 유수율 향상 대책

(심야시간 최소 유량비교)

개운산01 중블록 점검 결과 보고

2023. 12.

중부수도사업소

(심야시간 최소 유량비교)

개운산01 중블록 점검 결과 보고

유량감시 시스템(심야시간 최소 유량 비교)에 의한 과학적인 공급량 분석을 통하여 2023년 유수율 향상에 만전을 기하고자 함.

□ 개운산01 중블록 공급량 현황

ㅇ 공급량(11월): 222,717㎥, 전년대비 53천㎥ 감소(△19.3%)

중블록		2023년 11월		2022년 11월		증･감
		월공급량	일공급량	월공급량	일공급량	증감량	증감율
사업소(계)		10,978,928	365,964	10,576,014	352,534	402,914	3.81%
성북구	계	3,634,083	121,136	3,626,308	120,877	7,775	0.21%
	개운산01	222,717	7,424	276,096	9,203	-53,379	-19.33%
	개운산02	384,006	12,800	391,688	13,056	-7,682	-1.96%
	북악01	109,266	3,642	137,035	4,568	-27,769	-20.26%
	북악02	561,443	18,715	600,995	20,033	-39,552	-6.58%
	북악03	496,908	16,564	436,666	14,556	60,242	13.80%
	낙산01	63,465	2,116	107,951	3,598	-44,486	-41.21%
	월곡01	1,796,278	59,876	1,675,877	55,863	120,401	7.18%

□ 공급량 감소 대책

○ 업무 추진 흐름도

TF팀 구성 (실무자회의)	⇒	공급량 분석 (일일 심야시간 유량비교, 월간)	⇒	유량계, 시설물 점검	⇒	집중 누수탐지	⇒	추진결과 보고 (유수율 향상)

○ 2023년 공급량관리 특별대책회의(T.F팀)

- 일    시: 2023. 2. 8.(수) 9:30

- 장    소: 급수운영과 사무실

- 참 석 자: 급수운영과장 등 12명

· 공급량 관리업무 총괄 팀장 및 담당,

수계조절요원, 누수탐지, 유량계 담당

○ 내용: 공급량 증가에 따른 각 담당별 해결방안 모색(摸索)

- 유량감시 시스템(심야시간 최소 유량 비교)에 의한 공급량 수위변화 분석

- 사업소간 경계밸브 및 지역별 퇴수밸브 개폐 상태 확인

- 공급량 증가 중블록별 집중 누수 탐지 시행

‣ 하수 BOX 및 대형 하수관로 탐지 실시

‣ 80㎜~350㎜이하 누수다발 배급수관 중심으로 실시

‣ 정밀 탐지가 필요한 곳은 다점형 상관식 탐지기 병행

□ 추진 사항

1. 유량감시 시스템(심야시간 최소 유량 비교) 공급량 분석

- 대상: 개운산01 중블록(성북구 성북동, 돈암동 일대)

- 유량 비교: (2023. 10. 24. 새벽 04:00) 1,697㎥

2. ’23. 10. 30. ~ 11. 03 경계밸브 및 퇴수밸브 점검: 이상 없음

- 성북구 아리랑로5길 105, 퇴수밸브 100mm 등 22개소 점검

3. ’23. 11. 06. ~ 11. 20 중블록내 누수탐지 실시

- 하수 BOX 및 대형 하수관로, 누수다발 배급수관 중심으로 실시

- 누수징후 발견: 2023. 11. 06.(월)

- 누수징후 위치: 성북구 삼선동1가 147 주변

□ 추진 결과

○ 누수탐지 및 복구 시행 : 20mm 1개소, 방지량 7㎥/일

중블록	위 치	완료일자	재 질	구경 (mm)	누수량	보수내역
개운산01	성북구 삼선동1가 147	2023-11-20	스테인레스관 (SSP)	20	7	스텐접합

□ 향후 계획

○ 유수율 저조 중블록 특별관리

- 대상: 개운산01 중블록(2023년 9월 현재 유수율 80.9%)

- 중블록 내 누수탐지 및 불용관, 노후관 정비로 지속적인 중블록 관리.

○ 유량감시 시스템에 의한 과학적인 공급량 분석 추진

- 일일(심야시간 최소 유량 비교), 주간, 월간 단위 분석

붙임  1. 유량감시시스템, 심야시간 유량 비교 1부.

2. 누수탐지 의뢰서 1부.

3. 2023년 11월 누수탐지 대장 1부.  끝.