문서번호	누수대응과-12034
결재일자	2023. 12. 14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		누수대응과장	시설부장
이동섭		장기덕	12/14
			전태호
협조
	주무관		강정구

강남구 학동로88길 5 (7호선 청담역 인근)

상수도관 누수 조치결과 보고

'23. 12.

시 설 부

(누수대응과)

강남구 학동로88길 5 (7호선 청담역 인근)

상수도관 누수 조치결과 보고

강남구 학동로88길 5(7호선 청담역 인근) 앞에서 발생한 상수도관(D300㎜) 누수현황 및 조치결과를 보고 드림.

□ 누수발생현황

ㅇ 일    시 : '23. 12. 08. (금) 17:38 (재난발생 정보공유방 접수)

ㅇ 위    치 : 강남구 학동로88길 5 앞 (구로소방서 인근)

ㅇ 구    경 : D300㎜ (2001/DCIP)

ㅇ 누수형태 : 상수도관 직관부 파손

□ 피해현황

ㅇ 단수 세대 : 255세대 (진흥아파트/가압직결)

ㅇ 교통 통제 : 학동로 왕복 6차로 중 2개차로 통제 (교통소통 원활)

ㅇ 기     타 : 지반함몰(1.0*1.4*0.7m) 발생 (차량 타이어 파손)

□ 언론보도

ㅇ SBS, KBS, MBC 등 다수 (☞ 강남구 청담역 인근 지름 1m 씽크홀...2개 차로 통제)

누수발생 (도로함몰 1.0*1.4*0.7m)	누수복구(클램프 접합) 완료

□ 조치사항

ㅇ 신고접수	: 2023.12.08.(금)	17:38
ㅇ 현장도착 및 안전시설 설치		19:00
ㅇ 터파기 및 양수작업 시행		19:20
ㅇ 단수홍보 실시		21:20
ㅇ 밸브조절 및 단수시행		22:00
ㅇ 누수부위 확인		22:25
ㅇ 누수복구 완료		22:40
ㅇ 수질검사 및 통수		23:30
ㅇ 되메우기 및 포장 완료	: 2023.12.09.(토)	02:25

□ 행정사항

ㅇ 비상 근무자 초과근무 시행

붙임: 1. 위치도 및 GIS도면 1부.

2. 관련 사진 1부.

3. 누수복구에 따른 비상근무 현황 1부.  끝.