문서번호	수질과-11720
결재일자	2023. 12. 14.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

		시 민
주무관	수질과장	생산부장
전훈상	이창하	12/14
		代이창하

제15차 수돗물평가위원회 회의자료

2023. 12.

상수도사업본부

(생 산 부)

제15차 회의

2023. 12. 15.(금)

	<수돗물평가위원회>
회 의 자 료

서울특별시 수돗물평가위원회

목    차

1.	제14차 회의결과 보고
	가. 회의개요
	나. 회의결과
2.	제15차 정례회의 자료
	가. 12월 수질검사 결과 평가
	∘ 강북·영등포 수질검사결과 분석보고서 : 붙임 1
	∘ 수질검사성적서 : 붙임 2
	나. 토의과제
	∘ 2024년 아리수 수질검사 관리 계획 보고 ∘ 2024년 수돗물평가위원회 운영계획(안) 보고 ∘ 2024년 수돗물평가위원회 연구조사과제 제안 안내 ∘ 2024년 수질검사 공인분석기관 선정 보고 ∘ 2023년 수평위 연구조사사업(2건) 준공 관련
	다. '24년 1월 채수일자 및 채수지점 선정
	라. 제16차 정례회의 일자 및 장소 안내

1. 제14차 정례회의 결과

1. 회의개요

ㅇ 일시 및 장소

- 일   시 : '23. 11. 24.(금), 10:00~12:00

- 장   소 : 상수도본부 2층 회의실

ㅇ 회의참석

- 회의주관 : *** 위원

- 위    원 : *********************** 위원

ㅇ 회의안건

- '23년 11월 수질검사 공표 및 결과 평가

- 차염 소독제 도입 타당성 조사 용역 추진관련 자문

- 제13기 수돗물평가위원회 보궐위원 위촉 관련

- '23년 12월 정례회의 개최 일자 및 장소 안내

- '23년 12월 채수일자 및 채수지점 선정

2. 회의결과

ㅇ 2023년 11월 수질검사 평가 및 공표

- 시료채수 : 2023. 11. 7.(화) (채수주관 : *** 위원)

- 대    상 : 광암, 암사 아리수정수센터 공급수계 수도꼭지 등 총 10지점

- 검사결과 : 정수 및 공급수계 수도꼭지 수돗물 먹는물 수질기준에 모두 적합

- 수돗물평가위원회 홈페이지에 수질검사 결과 공표 및 해당 시설에 수질검사결과 송부

ㅇ 토의사항

가. 수질검사결과

- 광암, 암사 원수의 일반세균과 총대장균군의 증가 있음 특히 총대장균군의 증가가 11월에 나타나는것이 의아함(8월 시료 총대장균군 결과 0군수/100mL) 샘플링 당일(11월 7일) 강수량도 없고 온도도 평년보다 낮으나 혹시 샘플링 이전 며칠 사이 강수량이 높았는지 확인해보면 좋겠음. 전체적으로 원수에서 다른 항목이 높아져 있어 강수량의 영향일 것으로 짐작됨 (*** 위원)

- 8월 원수 총대장균군 0군수/100mL에서 11월 광암정수센터 원수총대장균군 4500군수/100mL 암사정수센터 3300군수/100mL으로 큰폭 증가했는데 검사의 문제인지 원수의 문제인지 질의 드림(*** 위원)

→ 우선, 채수주간(11월 1일부터 7일까지)기상 상황을 검토해볼 필요가 있음. 채수 당일 11월 7일은 강수량 0mm로 관측 되었으나, 전날인 11월 6일 강수량은 45.8mm로 관측 되어 일시적 강우로 인한 비점오염원의 유입으로 판단됨

- 제13기 수돗물평가위원회 위원 두분이 자진해촉 요구하였는데 특별한 사유가 있는지? (*** 위원장)

→ 수평위 위원 2명 모두 개인적 사유로 자진해촉 신청하였음

- 수질검사결사 평가서 p.25 총트리할로메탄의 경우, 광암 수계의 처리수에서 0.017mg/L ~ 0.021mg/L, 암수 수계의 처리수에서 0.017mg/L~0.026mg/L로 검출되어, 두 계의 총트리할로메탄은 수질 기준치 대비 약 26%이하의 결과를 나타 냈는데, 여기서 수질 기준치 대비 약 26%는 어떤 의미인지?(*** 위원)

→ 총트리할로메탄의 먹는물 수질 기준은 0.1mg/L이하이며, 암사 수계의 처리수에서 총트리할로메탄의 수치 0.026mg/L를 기준 수치(0.1mg/L)에서 차지하는 비율을 백분율로 나타낸것임

나. 차염 소독제 도입 타당성 조사 용역 추진

- 추진목적: 안정적인 수돗물 생산·공급을 위해 차염 소독제 도입 검토 필요

- 용역기간: 2023. 4. 28. ~ 12. 28.

- 과업대상: 4개 취수장, 6개 정수센터

- 과업내용

·기본 현황조사: 염소설비, 수질자료, 소독제별 사례, 환경 및 법 규제 등

·설치비, 운영비, 유지관리비 등 소독설비별 경제성 분석

·안전성, 환경적 영향 등을 종합 고려한 차염 소독제 도입 타당성 분석

·취,정수장별 최적시설 도입방안(형태, 사업비, 시기 등) 제시

- 추진현황 및 일정

·기존 시설 운영 및 시설현황 조사, 소독시설별 사례조사: ~ '23. 7.

·타당성 조사 분석 및 최적 시설 도입방안 마련, 용역준공: ~'23. 12.

- 차염소독제 도입 타당성 조사 용역기간이 2023. 4. 28. ~ 12. 28.인데, 중간용역보고시 어떤 유의미한 사항이 보고 되었는지? (*** 위원장)

→ 구체적인 검토사항으로 설치비, 운영비, 유지관리비 등 소독설비별 경제성 분석과, 안전성, 환경적 영향 등을 종합 고려한 차염 소독제 도입 타당성을 분석할 필요가 있음

- 현재 정수장에서 액화염소를 사용하고 있는데, 차아염소산나트륨(차염)을 도입하는 이유가 수질문제인지? (*** 위원)

→ 염소가스 누출 시 큰 피해 발생 우려 및 안전관리에 관련된 각종 법적 규제에 관한 부담으로, 기술적 안전성이 개선된 차염소독제 도입 필요성을 검토하고 있는 것임

- 차아염소산나트륨(차염)소독 시설 운영 난이도가 높아 인력 유지관리 방안이 필요할 것으로 보임 (*** 위원)

→ 인력수급 관련 방안도 충분히 고려하여 타당성 검토 진행중임

2. 제15차 정례회의 자료

가. 12월 수질검사 결과

ㅇ 시료 채수일 : 2023. 12. 4.(월), 맑음

ㅇ 채수주간 기상상황

월일 항목		11/28	11/29	11/30	12/1	12/2	12/3	12/4 (채수)
기온 (℃)	관측	-	-1.4	-4.3	-	2.0	-	-
	평년	3.8	3.6	10.3	3.3	2.6	2.2	1.8
강수량 (mm)	관측	0.0	0.0	-	-	0.0	-	-
	평년	1.8	1.7	1.3	1.1	0.9	0.8	0.9

ㅇ 대상 정수장 : 강북, 영등포 아리수정수센터

ㅇ 시료채수 주관 : ******** 위원

ㅇ 채수지점 : 총 10지점

- 원 ․ 정수 : 강북, 영등포 아리수정수센터 4개 지점

- 공급수계 수도꼭지 : 4개 지점(직수 2, 물탱크 경유 2)

구분 정수장	직수 수도꼭지 지점	물탱크경유 수도꼭지 지점	정수기 지점
강북	성북구 종암로 98-11 ******	성북구 종암로29 ********	성북구 종암로29 ********
구분 정수장	직수 수도꼭지 지점	물탱크경유 수도꼭지 지점	정수기 지점
영등포	양천구 신정동 88-1 *****	양천구 신정동 1296 ********	양천구 신정동 1296 *******

- 정수기 물 : 2개 지점

강 북		영등포
	∘ 회사명 : ***** ∘ 모델명 : ********* ∘ 필 터 : ***** ∘ 제 조 일 : *********** ∘ 필터교환:***********		∘ 회사명 :*** ∘ 모델명 :********* ∘ 필 터 : ***** ∘ 제 조 일 : ********* ∘ 필터교환: ********

ㅇ 검사항목 : 먹는물 수질기준 60개 전 항목 및 미네랄 4항목

ㅇ 검사기관 : 한국환경수도연구원

ㅇ 정수, 직수, 물탱크 수질검사 결과 (붙임 “분석보고서”, “결과서” 참조)

- 미생물 분야               : 4개 항목 모두 불검출

- 건강상 유해영향 무기물질 : 12개 항목 중 10개 항목 불검출, 2개 항목

(질산성질소, 붕소) 수질기준 이내

- 건강상 유해영향 유기물질 : 페놀 등 17개 항목 모두 불검출

- 소독 부산물 및 심미적 영향물질 : 소독 부산물 11개 항목 및 심미적 영향물질 16개 항목 모두 먹는물 수질기준 이내

〈 표1 원수 〉

(단위 : ㎎/L)

구 분	총대장균군 (군수/100㎖)		KMnO4 소비량		pH		탁 도 (NTU)		철
	’23.9월	’23.12월	’23.9월	’23.12월	’23.9월	’23.12월	’23.9월	’23.12월	’23.9월	’23.12월
강 북	580	88	5.9	4.8	7.7	8.1	1.88	1.87	0.007	불검출
영등포	200	34	5.7	5.0	7.8	8.2	3.10	2.54	0.005	불검출

〈 표2 정수 및 수돗물 〉

(단위 : ㎎/L)

구 분	주요항목		탁도(NTU)		잔류염소		pH		아연		철
	수 질 기준		0.5이하		4.0이하		5.8~8.5		3이하		0.3이하
	채수월		’23.9월	’23.12월	’23.9월	’23.12월	’23.9월	’23.12월	’23.9월	’23.12월	’23.9월	’23.12월
강북	공급계통	정수	0.04	0.04	0.64	0.54	7.1	7.4	불검출	불검출	불검출	불검출
		직수	0.04	0.05	0.32	0.46	7.2	7.1	0.003	0.005	불검출	불검출
		탱크수	0.05	0.04	0.12	0.43	7.3	7.1	불검출	0.002	불검출	불검출
영등포	공급계통	정수	0.05	0.05	0.56	0.46	7.1	7.1	불검출	불검출	불검출	불검출
		직수	0.04	0.05	0.37	0.37	7.1	7.1	0.005	0.002	불검출	불검출
		탱크수	0.06	0.05	0.18	0.26	7.3	7.2	0.007	불검출	0.011	불검출

※ 건강하고 맛있는 물 Guideline : 탁도(0.3이하), 잔류염소(0.1~0.3이하), pH(6.5~8.5) 철(0.05이하)

〈 표3 수돗물과 정수기 〉

(단위 : ㎎/L)

구 분	주요항목		pH	잔류염소	KMnO4소비량	THMs	일반세균	총대장균군
	수질기준		5.8~8.5	4.0이하	10㎎/L	0.1㎎/L	100CFU/㎖이하	불검출/100㎖
강 북	공급 계통	직 수	7.1	0.46	1.0	0.018	0	불검출
		정수기	6.9	불검출	불검출	불검출	0	불검출
영등포	공급 계통	직 수	7.1	0.37	1.1	0.023	0	불검출
		정수기	7.6	불검출	불검출	불검출	0	불검출

나. 토의과제

ㅇ 2024년 아리수 수질검사 관리 계획 보고(따로 붙임)

- 보고자: 서울물연구원 수질연구과장 ****

ㅇ 2024년 수돗물평가위원회 운영계획(안) 보고(따로 붙임)

- 매월 정기적인 수질검사, 조사사업(2건), 워크숍 및 심포지엄 실시

ㅇ 2024년 조사·연구과제 제안 안내(따로 붙임)

- 과제선정: 2건

- 편성예산: *************************

- 제출기한: 2024. 1. 19(금)까지 연구과제(안) 작성 제출

ㅇ 2024년 수질검사 공인분석기관 선정 보고

- 선정업체: (재)한국환경수도연구원(※1순위 낙찰)

- 선정방법: 나라장터 전자공개수의

- 계약금액: *****만원

- 진행사항: '24년 수질검사용역 계약 체결 완료

ㅇ 2023년 수평위 조사·연구사업(2건) 준공 (최종보고자료 배부)

- 사업명: 친환경 소비행동으로서 수돗물 음용 활성화 전략 연구

- 사업명: 고도정수처리용 활성탄 품질에 대한 조사연구

다. ’24. 1월 채수일자 및 채수지점 선정

ㅇ 채수일자 : 2023년 1월 2일 (화) 09:00 ~ 18:00

ㅇ 채수 주관위원 : 2명 정례회의 시 지정

ㅇ 채수 지점 선정

- 채수대상 아리수정수센터 : 구의, 뚝도

- 정수센터별 원 ․ 정수 및 공급계통 수돗물(직수, 물탱크 경유), 정수기 물

정수장	공급수계	채수 지역	비고
구 의	아차산배수지	광진구 16개동, 성동구 5개동
	아차산소배수지	광진구 2개동
	용마산배수지	광진구 1개동, 성동구 5개동, 중랑구 20개동, 동대문구 25개동
	용마산소배수지	중랑구 6개동
뚝 도	대현산배수지	종로구 16개동, 중구 15개동, 용산구 9개동, 성동구 14개동, 서대문구 3개동
	낙산배수지	종로구 5개동, 성북구 2개동
	만리배수지	중구 1개동, 용산구 4개동, 마포구 3개동
	능안배수지	서대문구 6개동
	천연배수지	서대문구 1개동
	와우산배수지	마포구 18개동
	노고산배수지	마포구 2개동
	보광배수지	종로구 4개동, 용산구 4개동, 서대문구 2개동
	남산배수지	종로구 7개동, 용산구 7개동

라. 제16차 수돗물평가위원회 정례회의 일자 및 장소

ㅇ 일  시(안) : 2024. 1. 26.(금) 10:00

ㅇ 장  소(안) : 본부 2층 회의실

ㅇ 안     건  : '24년 1월 수질검사 평가 등

붙임 1. 수돗물평가위원회 12월 수질검사 결과 분석보고서 1부.

2. 수돗물평가위원회 12월 수질검사 결과서 1부.

3. 2024년 아리수 수질검사 관리계획 1부.

4. 2024년 수돗물평가위원회 운영계획(안) 보고 1부.

5. 2024년 수돗물평가위원회 연구조사과제 제안 1부.  끝.