현장 안전, 우리 모두가 점검관입니다.
	송 파 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	비상(피난)용승강기 등 조치완료에 따른 현장확인 결과보고

1. 관련문서

가. 예방과-12400(2023.09.11)호 "비상(피난)용 승강기 실태조사 결과 개선 조치사항 안내"

나. 물산발신 2023-0668호(2023.12.01)호 "비상(피난)용 승강기 실태조사 결과 개선 및 조치결과 알림".

2. 위와 관련 롯데월드타워 비상용승강기 실태조사결과 개선조치권고사항에 대한 조치완료 문서가 접수(2023.12.01)됨에 따른 현장확인결과를 붙임과 같이 복고합니다.

가. 일  시 : 2023.11.08. 14:00~

나. 확인자 : 예방팀장 신호칠, 소방위 인정교

다. 현장확인 결과

연번	개선사항	조치결과	확인결과
1	1층 비상용승강기 승강장 출입문 피난방향으로 개방되도록 변경 (현재: 복도→승강장)	존치	기존
2	1층 비상용승강기 승강장 출입문 항상 개방되도록 변경 (보안장치 제거)	조치완료 -1층 버튼식으로 변경 -보안카드 10개 비치	보완조치 (피난층)
3	1층 비상용승강기 승강장 출입문에 부착된 마감재료 제거	존치	기존
2	1층 대피자의 안전사고 예방 4방향 분산 피난계획 개선	조치완료	보완완료
5	비상용승강기, 특별피난계단 위치 표지판 개선, 장애요인 제거	조치환료	보완완료
6	소방계획서 개정 보완 (피난 및 비상용EV)	조치완료	보완완료

붙임 : 현장확인 사진 1부.  끝.

지도관	인정교		예방팀장	신호칠		예방과장	12/14
염무열
협조자
시행	예방과-17022	(	2023. 12. 14.	)	접수		(		)
우	05737	서울특별시 송파구 오금로51길 56, 송파소방서 (마천동)	/	http://fire.seoul.go.kr/songpa
전화	02-6981-5262	/전송	02-3402-1190	/	fire3104@seoul.go.kr	/	대시민공개