성탄절 및 연말연시 화재안전조사 세부조사표(원자####)

검사일 : 2023. 12. 13.(수)

□ 조사대상

****	***	***********	***	**********
	***	************** ***********	****	***********
	****	**********************************	***	****
	*******	***	**	**

조사구분	주요 조사결과	조치사항
1. 화재의 예방조치 등에 관한 사항	○ 해당 건물 내 다음 행위 여부 확인한 바 해당사항 없음 1. 모닥불 흡연등의 취급 2. 풍등 등 소형열기구 날리기 3. 용접 및 용단 등 불꽃을 발생시키는 행위 4. 그 밖에 대통령령으로 정하는 화재 발생 위험이 있는 행위
2. 소방안전관리 업무 수행에 관한 사항	○ 소방안전관리자 선임여부 및 겸직여부 확인 한 바 이상없음 ○ 소방안전관리자의 업무수행 사항(소방시설의 작동 및 유지관리 능력)등 확인한 바 이상없음 ○ 소방안전관리자 업무수행에 따른 소방계획서 작성 및 활동사항을 다음과 같이 확인한바 이상없음 - 소방시설 현황도 현행화, 비상연락망 정비여부, 화기취급시설의 작성 및 안전관리자 지정, 직원 교육 및 훈련에 관한 사항 등
3. 소방훈련 및 교육에 관한 사항	○ 화재 등 재난 시 피난대피 유도 방법 및 초기소화를 위한 소방계획서상 조직도 활용방법 등 지도함 ○ 화재대피방법 및 방화벽 및 유도등 적극 활용 대피 훈련토록 지도함
4. 소방자동차 전용구역 등에 대한 사항	○ 해당사항 없음
5. 소방기술자 및 감리원 배치 등에 관한 사항	○ 해당사항 없음
6. 소방시설의 설치 및 관리등에 사항	아래 '소방시설등의 조사사항'과 동일하므로 소방시설등의 조사사항란에 기입함
7. 건설현장의 임시소방시설의 설치 및 관리에 관한 사항	○ 해당사항 없음
8. 피난시설, 방화구획 및 방호시설관리에 관한 사항	아래 '피난시설등의 조사사항'과 동일하므로 피난시설등의 조사사항란에 기입함
9. 방염에 관한 사항	○ 해당없음
10. 소방시설등의 자체점검에 관한 사항	○ 해당없음
11. 다중이용업소 안전관리에 관한 사항	○ 해당없음
12. 위험물안전관리에 관한 사항	○ 해당없음
13. 초고층 및 지하연계 복합건축물의 안전관리에 관한 사항	○ 해당없음

□ 기본 조사사항

□ 소방시설 등의 조사사항

구 분	조사한 사항	조사결과
1. 소방시설	* 소화기 분산비치 및 내용연수, 적정관리여부 확인 * 옥내소화전 정상작동 및 적정관리여부 확인 * 스프링클러설비 정상작동 및 적정관리 여부 확인 * 가스계 소화설비 외관점검 실시함 * 자동화재탐지설비 및 비상방송설비 작동여부 확인함 * 비상콘센트설비 적정관리여부 확인	* 소화기의 분산비치,내용연수,적응성 등 적정여부 확인한 바 이상없음 * 옥내소화전 외관점검, 펌프기동여부 확인 및 소화전함 내 호스 및 관창비치상태 확인한 바 이상없음 * 스프링클러설비 외관점검 및 펌프기동, 헤드함몰 및 살수 장애 여부 확인한 바 이상없음 * 가스계 소화설비 육안점검 및 수동조작함 임의조작금지 표지 부착상태 확인한 바 이상없음 * 자동화재탐지설비 및 비상방송설비 다음과 같은 사항 확인 - 감지기 적정설치여부 및 육안점검 실시한 바 이상없음 - 수신기 도통시험, 예비전원시험 등 확인한 바 이상없음 - 내부선로 단자대 결선여부 등 확인한 바 이상없음 ※ 경보시험은 시설 내 다수의 환자와 기계운영에 따른 안전상의 이유로 관계자 요청에 의해 생략함 ※ 추후 월단위 점검 시 경보시험 실시하기로 함 * 비상콘센트설비 비상전원 적정설치·관리여부 및 외관점검 실시한 바 이상없음
2. 피난시설 등	* 유도등 및 피난기구 등 적정관리여부 확인 * 인명구조기구 적정관리여부 확인 * 비상조명등설비 작동 여부 확인함 * 방화문 및 피난구획 적정여부 확인	* 유도등 평상시 점등여부 및 예비전원 확인한 바 이상없음 * 공기호흡기 압력상태 및 방열복 피복상태 확인한 바 이상없음 * 비상조명등 적정설치여부 및 예비전원 확인한 바 이상없음 * 방화문 장력상태 및 폐쇄력 등 확인한 바 이상없음 * 피난구획 적치물 등 관리상태 확인한 바 이상없음
3. 안전시설 등	해당사항 없음
4. 임시소방시설	해당사항 없음

□ 기타 조치사항

구 분	조사한 사항	조사결과
1. 전기분야	○ 해당없음
2. 가스분야	○ 해당없음
3. 건축분야	○ 해당없음
4. 기타분야	○ 해당없음

비고) 전기 및 가스분야 검사는 전기정기점검결과와 가스정기점검결과를 확인한다.

붙임  1. 화재안전조사 결과서 1부.  끝.

결재	조사관		검사지도팀장		예방과장
	양병준		代김시육		12/18
					박구순
협조	김동하